## Define
Modbus Function code definition
Code | Name | Function
0x03 | Read hold register | Retrieve the current binary value from one or more hold registers
0x04 | Read input register | Retrieve the current binary value from one or more input registers
0x06 | Configures a single register | Configures a specific binary value to a single register
0x10 | Configure multiple registers | Configure a series of specific binary values into a series of multi registers
Modbus Communication protocol definition
Write：
addr | Fun | Data start reg hi | Data start reg lo | D0 #of regs hi | D0 #of regs lo | Byte count | Value hi | Value lo
Modbus Address | Function Code | Register Starting Address High | Register Starting Address Low | Quantity of Register High | Quantity of Register Low | Byte count | Data High | Data Low
Write Response:
addr | Fun | Data start reg hi | Data start reg lo | D0 #of regs hi | D0 #of regs lo | CRC16 hi | CRC16 lo
Modbus Address | Function Code | Register Starting Address High | Register Starting Address Low | Quantity of Register High | Quantity of Register Low | CRC High | CRC Low
Read:
addr | Fun | D0 addr hi | D0 addr lo | D0 #of regs hi | D0 #of regs lo | CRC16 hi | CRC16 lo
Modbus Address | Function Code | Register Starting Address High | Register Starting Address Low | Number of Register High | Number of Register Low | CRC High | CRC Low
Read Response
addr | Fun | Byte count | Data hi | Data lo | CRC16 hi | CRC16 lo
Modbus Address | Function Code | Byte count | Data High | Data Low | CRC High | CRC Low
ModbusTCP
ModbusTCP | MBAP |  |  |  | PDU
说明 Instructions | Transaction identification | Protocol identification | Length | Unit identifier | modbus Content
长度 Length | 2byte | 2byte | 2byte | 1byte | N byte
说明 Instructions | Can be understood as the serial number of the packet. Generally, 1 is added after each communication to distinguish different communication data packets. | 00 00: ModbusTCP protocol。 | ndicates the length of the following data, in bytes. Total length -6 | Device address | Function code start, excluding crc.
Device address assignment
Device type | BAU | BCU
Device address range | 0x01 | 0x02-0x41
Device type | BAU Power and Environment Monitoring System, PEMS | BCU Power and Environment Monitoring System, PEMS
Device address range | 0x7E +BAU ID | 0x7E +BCU ID
BAU | [7 empty] | ！！！应用说明！！！ 1、三级对外功能默认：BAU全部功能；BCU的Signal,Measure,Alarm，Control,Detail中的单体电压与温度；PowerEnv的全部功能；其它的功能选择开放； 2、二级多簇架构应用中，只能提供：虚拟BAU对外协议内容；BCU的Signal,Measure,Alarm，Control；PowerEnv的汇总以及单仓信息； 3、二级单簇架构应用中，只能提供：BCU的Signal,Measure,Alarm，Control,Detail中的单体电压与温度；PowerEnv的汇总以及单仓信息； 4、一次最大读取寄存器数 126(0x7E),超过126的需要分多次读取（Rack Detail）
Device type | 0x01
Function definition | Bank Signal | Bank Measure | Bank Control | Bank Diag | Bank_Alarm Parameter Set & Read
modbus Address range | 0x1001-0x2000 | 0x2001-0x3000 | 0x3001-0x4000 | 0x4001-0x5000 | 0x5001-0x6000
Support function code | 0x03 0x04 0x10 0x06 | 0x03 0x04 | 0x03 0x04 0x10 0x06 | 0x03 0x04 0x10 0x06 | 0x03 0x04 0x10 0x06
BCU
Device type | 0x02-0x41
Function definition | Rack Signal | Rack Measure | Rack Control | Rack Diag | Rack Detail | Rack_Alarm Parameter Set & Read | Balance Set & Read
modbus Address range | 0x0001-0x0200 | 0x0201-0x0400 | 0x0401-0x0800 | 0x0801-0x0B00 | 0x1000-0x6000 | 0x6001-0x7000 | 0x7000-0x8000
Support function code | 0x03 0x04 0x10 0x06 | 0x03 0x04 | 0x03 0x04 0x10 0x06 | 0x03 0x04 0x10 0x06 | 0x03 0x04 | 0x03 0x04 0x10 0x06 | 0x03 0x04 0x10 0x06
PowerEnvSupervision
Device type | 0x7F
Function definition | Signal | Control
modbus Address range | 0x0001-0x2000 | 0x2001-0x4000
Support function code | 0x03 0x04 | 0x03 0x04 0x10 0x06
Hardware port configuration description
1. Physical layer communication interface Ethernet; 2. The protocol is MODBUS TCP. 3. SMS is the host, BMS is the slave; 4. The TCP packet header is not processed 5. By default, the EMS functions as the client and BMS functions as the server. 6. The default address and port number of the BMS are 10.30.4.13 and 503 | RS485 communication mode description: 1, the physical layer communication mode is RS485; 2. The communication protocol is ModbusRTU; 3, EMS as the host, BMS as the slave; 4. BMS default modbus device address is 1,2,3,4,5,... ; 5. BMS default baud rate is 57600;
Note: reserve or internal db does not exist register, its name fill in the reserve+ number, to ensure that the name in the same table is unique

## Bank Signal
Bank Information -- EMS Read from BMS
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction （0:正常 Normal, 1: 报警Alarm） | Instruction | English instruction | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | 内部地址
BMS系统故障汇总 | external_fault_statu_sum | Bit0: BMS内部通讯故障（0: 正常, 1: 报警） | {0: 正常, 1: 报警} | Bit0:external_fault_statu_sum.inner_comm_fault |  | BAU | 1 |  | 0x1001 |  |  | R | u16 |  | 0x009B
|  | Bit1: PCS通讯故障报警（0: 正常, 1: 报警） | {0: 正常, 1: 报警} | Bit1:external_fault_statu_sum.pcs_comm_fault
|  | Bit2: PCS控制失效报警（0: 正常, 1: 报警） | {0: 正常, 1: 报警} | Bit2:external_fault_statu_sum.pcs_control_fault
|  | Bit3: EMS通信故障报警（0: 正常, 1: 报警） | {0: 正常, 1: 报警} | Bit3:external_fault_statu_sum.ems_comm_fault
|  | Bit4: Rack间压差过大报警（0: 正常, 1: 报警） | {0: 正常, 1: 报警} | Bit4:external_fault_statu_sum.rack_vol_diff_alm
|  | Bit5: Rack间电流差异过大（0: 正常, 1: 报警） | {0: 正常, 1: 报警} | Bit5:external_fault_statu_sum.lv3_rack_cur_diff_alm
|  | Bit6: 紧急停机（0: 正常, 1: 报警） | {0: 正常, 1: 报警} | Bit6:external_fault_statu_sum.emergency_shutdown_fault
|  | Bit7:簇间电流差二级告警(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit7:external_fault_statu_sum.lv2_rack_cur_diff_alm
|  | Bit8: 系统预警总;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit8:external_fault_statu_sum.system_warn
|  | Bit9: 系统告警总;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit9:external_fault_statu_sum.system_alm
|  | Bit10: 系统故障总;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit10:external_fault_statu_sum.system_critical
|  | Bit11: 系统充电禁止;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit11:external_fault_statu_sum.system_forbid_chg
|  | Bit12: 系统放电禁止;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit12:external_fault_statu_sum.system_forbid_dchg
|  | Bit13:汇流断路器状态反馈(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit13:external_fault_statu_sum.busbar_cur_breaker_state_reply
|  | Bit14:充放电回路异常(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit14:external_fault_statu_sum.circuit_conect_fault
|  | Bit15:簇间电流差一级告警(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit15:external_fault_statu_sum.lv1_rack_cur_diff_alm
系统三级报警汇总（预警） | external_lv3_alm_sum | Bit0: 总电压过压三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit0:external_lv3_alm_sum.rack_vol_high_alm | 任何一个rack有对应warn，都会上报对应warn汇总 If any rack has a corresponding warn, the corresponding warn summary will be reported | BAU | 1 |  | 0x1002 |  |  | R | u16 |  | 0x009C
|  | Bit1: 总电压欠压三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit1:external_lv3_alm_sum.rack_vol_low_alm
|  | Bit2: 单体过压三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit2:external_lv3_alm_sum.cell_vol_high_alm
|  | Bit3: 单体欠压三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit3:external_lv3_alm_sum.cell_vol_low_alm
|  | Bit4：放电电流过大三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit4:external_lv3_alm_sum.dchg_cur_high_alm
|  | Bit5：充电电流过大三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit5:external_lv3_alm_sum.chg_cur_high_alm
|  | Bit6: 放电电池过温三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit6:external_lv3_alm_sum.dchg_temp_high
|  | Bit7: 放电电池欠温三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit7:external_lv3_alm_sum.dchg_temp_low_alm
|  | Bit8: 充电电池过温三级报警汇总 （预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit8:external_lv3_alm_sum.chg_temp_high_alm
|  | Bit9: 充电电池欠温三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit9:external_lv3_alm_sum.chg_temp_low_alm
|  | Bit10: 绝缘阻值过低三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit10:external_lv3_alm_sum.insulation_low_alm
|  | Bit11: 极柱温度过高三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit11:external_lv3_alm_sum.polarity_temp_high_alm
|  | Bit12: 高压箱连接器温度过高三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit12:external_lv3_alm_sum.hvbox_temp_high_alm
|  | Bit13:单体压差过高三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit13:external_lv3_alm_sum.cell_vol_diff_high
|  | Bit14:单体温差过高三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit14:external_lv3_alm_sum.cell_temp_diff_high
|  | Bit15：SOC低三级报警汇总（预警）（0x0: 正常, 0x1: 三级报警） | {0: 正常, 1: 三级报警} | Bit15:external_lv3_alm_sum.SOC_behind_low
系统二级报警汇总 | external_lv2_alm_sum | Bit0: 总电压过压二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit0:external_lv2_alm_sum.rack_vol_high_alm | 任何一个rack有对应warn，都会上报对应warn汇总 If any rack has a corresponding warn, the corresponding warn summary will be reported | BAU | 1 |  | 0x1003 |  |  | R | u16 |  | 0x009D
|  | Bit1: 总电压欠压二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit1:external_lv2_alm_sum.rack_vol_low_alm
|  | Bit2: 单体过压二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit2:external_lv2_alm_sum.cell_vol_high_alm
|  | Bit3: 单体欠压二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit3:external_lv2_alm_sum.cell_vol_low_alm
|  | Bit4：放电电流过大二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit4:external_lv2_alm_sum.dchg_cur_high_alm
|  | Bit5：充电电流过大二级报警汇总 （0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit5:external_lv2_alm_sum.chg_cur_high_alm
|  | Bit6: 放电电池过温二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit6:external_lv2_alm_sum.dchg_temp_high
|  | Bit7: 放电电池欠温二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit7:external_lv2_alm_sum.dchg_temp_low_alm
|  | Bit8: 充电电池过温二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit8:external_lv2_alm_sum.chg_temp_high_alm
|  | Bit9: 充电电池欠温二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit9:external_lv2_alm_sum.chg_temp_low_alm
|  | Bit10: 绝缘阻值过低二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit10:external_lv2_alm_sum.insulation_low_alm
|  | Bit11: 极柱温度过高二级报警汇总 （0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit11:external_lv2_alm_sum.polarity_temp_high_alm
|  | Bit12: 高压箱连接器温度过高二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit12:external_lv2_alm_sum.hvbox_temp_high_alm
|  | Bit13:单体压差过高二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit13:external_lv2_alm_sum.cell_vol_diff_high
|  | Bit14:单体温差过高二级报警汇总（0x0: 正常, 0x1: 二级报警） | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit14:external_lv2_alm_sum.cell_temp_diff_high
|  | Bit15: SOC过低(0-正常, 1-二级报警) | {0: 正常, 1: 二级报警} | Bit15:external_lv2_alm_sum.SOC_behind_low
Rack一级报警汇总（严重告警） | external_lv1_alm_sum | Bit0: 总电压过压一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit0:external_lv1_alm_sum.rack_vol_high_alm | 任何一个rack有对应warn，都会上报对应warn汇总 If any rack has a corresponding warn, the corresponding warn summary will be reported | BAU | 1 |  | 0x1004 |  |  | R | u16 |  | 0x009E
|  | Bit1: 总电压欠压一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit1:external_lv1_alm_sum.rack_vol_low_alm
|  | Bit2: 单体过压一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit2:external_lv1_alm_sum.cell_vol_high_alm
|  | Bit3: 单体欠压一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit3:external_lv1_alm_sum.cell_vol_low_alm
|  | Bit4：放电电流过大一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit4:external_lv1_alm_sum.dchg_cur_high_alm
|  | Bit5：充电电流过大一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit5:external_lv1_alm_sum.chg_cur_high_alm
|  | Bit6: 放电电池过温一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit6:external_lv1_alm_sum.dchg_temp_high
|  | Bit7: 放电电池欠温一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit7:external_lv1_alm_sum.dchg_temp_low_alm
|  | Bit8: 充电电池过温一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit8:external_lv1_alm_sum.chg_temp_high_alm
|  | Bit9: 充电电池欠温一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit9:external_lv1_alm_sum.chg_temp_low_alm
|  | Bit10: 绝缘阻值过低一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit10:external_lv1_alm_sum.insulation_low_alm
|  | Bit11: 极柱温度过高一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit11:external_lv1_alm_sum.polarity_temp_high_alm
|  | Bit12: 高压箱连接器温度过高一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit12:external_lv1_alm_sum.hvbox_temp_high_alm
|  | Bit13:单体压差过高一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit13:external_lv1_alm_sum.cell_vol_diff_high
|  | Bit14:单体温差过高一级报警汇总（严重告警）（0x0: 正常, 0x1: 一级报警） | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit14:external_lv1_alm_sum.cell_temp_diff_high
|  | Bit15: SOC过低(0x0: 正常, 0x1: 一级报警) | {0: 正常, 1: 一级报警} | Bit15:external_lv1_alm_sum.SOC_behind_low
主控对外三级报警汇总II（预警） | bcu_external_lv3_alm_sum_II | Bit0: 总压压差过高（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit0:bcu_external_lv3_alm_sum_II.totalvol_batteryvol_diff | 主控所有簇告警lv3汇总2 | BAU | 1 |  | 0x1005 |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
|  | Bit1: 模组过压（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit1:bcu_external_lv3_alm_sum_II.module_vol_over
|  | Bit2: 模组欠压（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit2:bcu_external_lv3_alm_sum_II.module_vol_low
|  | Bit3: 温升过高（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit3:bcu_external_lv3_alm_sum_II.bat_hi_temp_rise_alm
|  | Bit4: 模组压差过大（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit4:bcu_external_lv3_alm_sum_II.module_vol_differ_over
|  | Bit5:预留 |  | Bit5:reserve
|  | Bit6:预留 |  | Bit6:reserve
|  | Bit7:预留 |  | Bit7:reserve
|  | Bit8:预留 |  | Bit8:reserve
|  | Bit9:预留 |  | Bit9:reserve
|  | Bit10:预留 |  | Bit10:reserve
|  | Bit11:预留 |  | Bit11:reserve
|  | Bit12:预留 |  | Bit12:reserve
|  | Bit13:预留 |  | Bit13:reserve
|  | Bit14:预留 |  | Bit14:reserve
|  | Bit15:预留 |  | Bit15:reserve
主控对外二级报警汇总II | bcu_external_lv2_alm_sum_II | Bit0: 总压压差过高（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit0:bcu_external_lv2_alm_sum_II.totalvol_batteryvol_diff | 主控所有簇告警lv2汇总2 | BAU | 1 |  | 0x1006 |  |  | R | u16 |  | 0x0085
|  | Bit1: 模组过压（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit1:bcu_external_lv2_alm_sum_II.module_vol_over
|  | Bit2: 模组欠压（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit2:bcu_external_lv2_alm_sum_II.module_vol_low
|  | Bit3: 温升过高（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit3:bcu_external_lv2_alm_sum_II.bat_hi_temp_rise_alm
|  | Bit4: 模组压差过大（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit4:bcu_external_lv2_alm_sum_II.module_vol_differ_over
|  | Bit5:预留 |  | Bit5:reserve
|  | Bit6:预留 |  | Bit6:reserve
|  | Bit7:预留 |  | Bit7:reserve
|  | Bit8:预留 |  | Bit8:reserve
|  | Bit9:预留 |  | Bit9:reserve
|  | Bit10:预留 |  | Bit10:reserve
|  | Bit11:预留 |  | Bit11:reserve
|  | Bit12:预留 |  | Bit12:reserve
|  | Bit13:预留 |  | Bit13:reserve
|  | Bit14:预留 |  | Bit14:reserve
|  | Bit15:预留 |  | Bit15:reserve
主控对外三级报警汇总II（严重告警） | bcu_external_lv3_alm_sum_II | Bit0: 总压压差过高（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit0:bcu_external_lv3_alm_sum_II.totalvol_batteryvol_diff | 主控所有簇告警lv3汇总2 | BAU | 1 |  | 0x1007 |  |  | R | u16 |  | 0x0086
|  | Bit1: 模组过压（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit1:bcu_external_lv3_alm_sum_II.module_vol_over
|  | Bit2: 模组欠压（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit2:bcu_external_lv3_alm_sum_II.module_vol_low
|  | Bit3: 温升过高（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit3:bcu_external_lv3_alm_sum_II.bat_hi_temp_rise_alm
|  | Bit4: 模组压差过大（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit4:bcu_external_lv3_alm_sum_II.module_vol_differ_over
|  | Bit5:预留 |  | Bit5:reserve
|  | Bit6:预留 |  | Bit6:reserve
|  | Bit7:预留 |  | Bit7:reserve
|  | Bit8:预留 |  | Bit8:reserve
|  | Bit9:预留 |  | Bit9:reserve
|  | Bit10:预留 |  | Bit10:reserve
|  | Bit11:预留 |  | Bit11:reserve
|  | Bit12:预留 |  | Bit12:reserve
|  | Bit13:预留 |  | Bit13:reserve
|  | Bit14:预留 |  | Bit14:reserve
|  | Bit15:预留 |  | Bit15:reserve
主控通信故障报警 | BAU_error_code_l16b | Bit0: 主控1通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit0:BAU_error_code_l16b.BCU1_comm_fault | BAU judge if BAU-BCU communication is OK or not, only for enabled rack. | BAU | 1 |  | 0x1008 |  |  | R | u16 |  | 0x0083
|  | Bit1: 主控3通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit1:BAU_error_code_l16b.BCU2_comm_fault
|  | Bit2: 主控3通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit2:BAU_error_code_l16b.BCU3_comm_fault
|  | Bit3: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit3:BAU_error_code_l16b.BCU4_comm_fault
|  | Bit4: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit4:BAU_error_code_l16b.BCU5_comm_fault
|  | Bit5: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit5:BAU_error_code_l16b.BCU6_comm_fault
|  | Bit6: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit6:BAU_error_code_l16b.BCU7_comm_fault
|  | Bit7: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit7:BAU_error_code_l16b.BCU8_comm_fault
|  | Bit8: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit8:BAU_error_code_l16b.BCU9_comm_fault
|  | Bit9: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit9:BAU_error_code_l16b.BCU10_comm_fault
|  | Bit10: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit10:BAU_error_code_l16b.BCU11_comm_fault
|  | Bit11: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit11:BAU_error_code_l16b.BCU12_comm_fault
|  | Bit12: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit12:BAU_error_code_l16b.BCU13_comm_fault
|  | Bit13: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit13:BAU_error_code_l16b.BCU14_comm_fault
|  | Bit14: 主控4通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit14:BAU_error_code_l16b.BCU15_comm_fault
|  | Bit15: 主控16通讯故障;（0: 正常, 1: 报警;） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit15:BAU_error_code_l16b.BCU16_comm_fault
主控通信故障报警2 | BAU_error_code_h16b | Bit0: 主控17通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit0:BAU_error_code_h16b.BCU17_comm_fault | BAU judge if BAU-BCU communication is OK or not, only for enabled rack. | BAU | 1 |  | 0x1009 |  |  | R | u16 |  | 0x0082
|  | Bit1: 主控18通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit1:BAU_error_code_h16b.BCU18_comm_fault
|  | Bit2: 主控19通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit2:BAU_error_code_h16b.BCU19_comm_fault
|  | Bit3: 主控20通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit3:BAU_error_code_h16b.BCU20_comm_fault
|  | Bit4: 主控21通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit4:BAU_error_code_h16b.BCU21_comm_fault
|  | Bit5: 主控22通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit5:BAU_error_code_h16b.BCU22_comm_fault
|  | Bit6: 主控23通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit6:BAU_error_code_h16b.BCU23_comm_fault
|  | Bit7: 主控24通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit7:BAU_error_code_h16b.BCU24_comm_fault
|  | Bit8: 主控25通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit8:BAU_error_code_h16b.BCU25_comm_fault
|  | Bit9: 主控26通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit9:BAU_error_code_h16b.BCU26_comm_fault
|  | Bit10: 主控27通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit10:BAU_error_code_h16b.BCU27_comm_fault
|  | Bit11: 主控28通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit11:BAU_error_code_h16b.BCU28_comm_fault
|  | Bit12: 主控29通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit12:BAU_error_code_h16b.BCU29_comm_fault
|  | Bit13: 主控30通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit13:BAU_error_code_h16b.BCU30_comm_fault
|  | Bit14: 主控31通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit14:BAU_error_code_h16b.BCU31_comm_fault
|  | Bit15: 主控32通讯故障;(0: 正常, 1: 报警) | {0: 正常, 1: 报警} | Bit15:BAU_error_code_h16b.BCU32_comm_fault
主控通信故障报警3,4 | reserve10 |  |  |  |  | BAU | 2 |  | 0x100A-0x100B |  |  | R | u16
Rack 故障汇总 | rack_fault_info_sum | Bit0: BMU自检故障汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit0:rack_fault_info_sum.BMU_fault |  | BAU | 1 |  | 0x100C |  |  | R | u16 |  | 0x00A7
|  | Bit1: BCU自检故障汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit1:rack_fault_info_sum.BCU_fault
|  | Bit2: 熔断器故障汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit2:rack_fault_info_sum.fuse_fault
|  | Bit3: 接触器粘连故障汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit3:rack_fault_info_sum.relay_fault
|  | Bit4: BMU通信故障汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit4:rack_fault_info_sum.BMU_comm_fault
|  | Bit5: BAU通信故障汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit5:rack_fault_info_sum.BAU_comm_fault
|  | Bit6: 电流传感器故障汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit6:rack_fault_info_sum.cur_sensor_fault
|  | Bit7: 绝缘监测设备故障汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit7:rack_fault_info_sum.insulation_fault
|  | Bit8: 隔开开关异常断开汇总(0x0: 正常, 0x1: 故障) | {0: 正常, 1: 故障} | Bit8:rack_fault_info_sum.isolate_switch_fault
|  | Bit9:NTC故障（0-正常, 1-故障） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit9:BCU_external_fault_alarm.NTC_fault
|  | Bit10:高压箱温度故障（0-正常，1-报警有效） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit10:BCU_external_fault_alarm.hvbox_temp_fault
|  | Bit11:高压回路故障（0-正常，1-报警有效） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit11:BCU_external_fault_alarm.ChgDchCircuit_fault
|  | Bit12:功能安全故障（0-正常，1-报警有效） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit12:BCU_external_fault_alarm.safety_alarm
Rack 故障汇总 II | fault_info_sum2 | Bit0: bdu通信故障（0-正常，1-故障有效） |  | Bit0:fault_info_sum2.bdu_communicate_fault |  | BAU | 1 |  | 0x100D |  |  | R | u16 |  | 0x00AC
|  | Bit1: 电操闭合故障（0-正常，1-故障有效） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit1:fault_info_sum2.electric_operate_close_fault
|  | Bit2: 电操断开故障（0-正常，1-故障有效） | {0: 正常, 1: 故障} | Bit2:fault_info_sum2.electric_operate_cut_fault
|  | Bit3-15：预留 |  | Bit1-15:fault_info_sum2.reserve(1,15)
预留 | reserve2 |  |  |  |  | BAU | 2 |  | 0x100E-0x100F |  |  |  | u16
BAU软件版本号 | project_version_num |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x1010 |  |  | R | u16 |  | 0x0040
主版本号 | main_version_num |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x1011 |  |  | R | u16 |  | 0x0041
子版本号 | branch_version_num |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x1012 |  |  | R | u16 |  | 0x0042
修正版本号 | corrected_version_num |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x1013 |  |  | R | u16 |  | 0x0043
协议版本号 | EMS_MODBUS_version |  |  |  |  | BAU | 4 |  | 0x1014 |  |  | R | u16 | 1 | 0x05A2
預留 | reserve3 |  |  |  |  | BAU | 16 |  | 0x1018-0x1027 |  |  |  | u16
一键并网开关状态 | grid_connect_status | 0x0：无操作 0x1: 启动 0x2: 成功 0x3: 结束 | {0：无操作,1: 启动,2: 成功,3: 结束} | 0x0:No Process 0x1: Start Connection 0x2: Connection Successful 0x3: Process End | Once Giving Start Connection Instruction 0x001; All Enabled Rack Connected; Any Enabled Rack not Connected; | BAU | 1 |  | 0x1028 |  |  | R | u16 |  | 0x0098
Rack启用/停用状态高16位 | rack_enable_status_h16b | Bit0：Rack17使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit0:rack_enable_status_h16b.rack17 |  | BAU | 1 |  | 0x1029 |  |  | R | u16 |  | 0x0090
|  | Bit1：Rack18使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit1:rack_enable_status_h16b.rack18
|  | Bit2：Rack19使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit2:rack_enable_status_h16b.rack19
|  | Bit3：Rack20使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit3:rack_enable_status_h16b.rack20
|  | Bit4：Rack21使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit4:rack_enable_status_h16b.rack21
|  | Bit5：Rack22使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit5:rack_enable_status_h16b.rack22
|  | Bit6：Rack23使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit6:rack_enable_status_h16b.rack23
|  | Bit7：Rack24使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit7:rack_enable_status_h16b.rack24
|  | Bit8：Rack25使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit8:rack_enable_status_h16b.rack25
|  | Bit9：Rack26使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit9:rack_enable_status_h16b.rack26
|  | Bit10：Rack27使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit10:rack_enable_status_h16b.rack27
|  | Bit11：Rack28使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit11:rack_enable_status_h16b.rack28
|  | Bit12：Rack29使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit12:rack_enable_status_h16b.rack29
|  | Bit13：Rack30使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit13:rack_enable_status_h16b.rack30
|  | Bit14：Rack31使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit14:rack_enable_status_h16b.rack31
|  | Bit15：Rack32使能状态(0-禁用, 1-使能) | {0: 禁用, 1: 使能} | Bit15:rack_enable_status_h16b.rack32
Rack启用/停用状态低16位 | rack_enable_status_l16b | Bit0: Rack1 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit0:rack_enable_status_l16b.rack1 |  | BAU | 1 |  | 0x102A |  |  | R | u16 |  | 0x0091
|  | Bit1: Rack2 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit1:rack_enable_status_l16b.rack2
|  | Bit2: Rack3 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit2:rack_enable_status_l16b.rack3
|  | Bit3: Rack4 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit3:rack_enable_status_l16b.rack4
|  | Bit4: Rack5 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit4:rack_enable_status_l16b.rack5
|  | Bit5: Rack6 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit5:rack_enable_status_l16b.rack6
|  | Bit6: Rack7 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit6:rack_enable_status_l16b.rack7
|  | Bit7: Rack8 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit7:rack_enable_status_l16b.rack8
|  | Bit8: Rack9 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit8:rack_enable_status_l16b.rack9
|  | Bit9: Rack10 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit9:rack_enable_status_l16b.rack10
|  | Bit10: Rack11 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit10:rack_enable_status_l16b.rack11
|  | Bit11: Rack12 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit11:rack_enable_status_l16b.rack12
|  | Bit12: Rack13 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit12:rack_enable_status_l16b.rack13
|  | Bit13: Rack14 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit13:rack_enable_status_l16b.rack14
|  | Bit14: Rack15 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit14:rack_enable_status_l16b.rack15
|  | Bit15: Rack16 启用/停用状态; (0: 停用, 1:启用 ) | {0: 停用, 1:启用} | Bit15:rack_enable_status_l16b.rack16
預留 | reserve4 |  |  |  |  | BAU | 2 |  | 0x102B-0x102C
RACK 在线状态高16位 | connect_status_h16b | Bit0：Rack17并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit0:connect_status_h16b.rack17 | When the rack contactor is open, it represents the offline state, and when the rack contactor is closed, it represents the online state. | BAU | 1 |  | 0x102D |  |  | R | u16 | 1 | 0x0096
|  | Bit1：Rack18并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit1:connect_status_h16b.rack18
|  | Bit2：Rack19并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit2:connect_status_h16b.rack19
|  | Bit3：Rack20并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit3:connect_status_h16b.rack20
|  | Bit4：Rack21并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit4:connect_status_h16b.rack21
|  | Bit5：Rack22并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit5:connect_status_h16b.rack22
|  | Bit6：Rack23并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit6:connect_status_h16b.rack23
|  | Bit7：Rack24并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit7:connect_status_h16b.rack24
|  | Bit8：Rack25并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit8:connect_status_h16b.rack25
|  | Bit9：Rack26并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit9:connect_status_h16b.rack26
|  | Bit10：Rack27并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit10:connect_status_h16b.rack27
|  | Bit11：Rack28并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit11:connect_status_h16b.rack28
|  | Bit12：Rack29并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit12:connect_status_h16b.rack29
|  | Bit13：Rack30并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit13:connect_status_h16b.rack30
|  | Bit14：Rack31并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit14:connect_status_h16b.rack31
|  | Bit15：Rack32并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit15:connect_status_h16b.rack32
RACK 在线状态低16位 | connect_status_l16b | Bit0：Rack1并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit0:connect_status_l16b.rack1 | When the rack contactor is open, it represents the offline state, and when the rack contactor is closed, it represents the online state. | BAU | 1 |  | 0x102E |  |  | R | u16 | 1 | 0x0097
|  | Bit1：Rack2并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit1:connect_status_l16b.rack2
|  | Bit2：Rack3并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit2:connect_status_l16b.rack3
|  | Bit3：Rack4并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit3:connect_status_l16b.rack4
|  | Bit4：Rack5并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit4:connect_status_l16b.rack5
|  | Bit5：Rack6并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit5:connect_status_l16b.rack6
|  | Bit6：Rack7并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit6:connect_status_l16b.rack7
|  | Bit7：Rack8并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit7:connect_status_l16b.rack8
|  | Bit8：Rack9并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit8:connect_status_l16b.rack9
|  | Bit9：Rack10并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit9:connect_status_l16b.rack10
|  | Bit10：Rack11并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit10:connect_status_l16b.rack11
|  | Bit11：Rack12并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit11:connect_status_l16b.rack12
|  | Bit12：Rack13并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit12:connect_status_l16b.rack13
|  | Bit13：Rack14并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit13:connect_status_l16b.rack14
|  | Bit14：Rack15并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit14:connect_status_l16b.rack15
|  | Bit15：Rack16并网状态(0-离网, 1-在网) | {0: 离网, 1: 在网} | Bit15:connect_status_l16b.rack16
預留 | reserve5 |  |  |  |  | BAU | 2 |  | 0x102F-0x1030 |  |  |  | u16
系统运行状态 | system_run_mode | 0: 正常（系统可以放电, 可以充电）; -- 自检完成就绪，BMS转变状态为正常 1: 禁充（系统可以放电, 不能充电）; 2: 禁放（系统可以充电, 不能放电）; 3: 待机（系统不能充放）; - PCS需要待机处理 4: 停机（系统不能充放）; -1级故障，触器跳开 | {0:正常, 1:禁充, 2:禁放, 3:待机, 4:停机} | 0: Normal (the system can be discharged and can be charged);-The self-test is completed and the BMS transition status is normal 1: No charge (the system can be discharged and cannot be charged); 2: No discharge (the system can be charged and cannot be discharged); 3: Standby (system cannot be charged and discharged);-PCS needs standby processing 4: PCS shall stop working, BMS also will trip protection by open contactor, after crtical alarm. | Please refer the table of explaination | BAU | 1 |  | 0x1031 |  |  | R | u16 |  | 0x0048
系统充放电状态 | chg_dchg_status | 0x0: 静置; 0x1: 放电; 0x2: 充电 | {0: 静置, 1: 放电, 2: 充电} | 0x0:Idle; 0x1: Discharging; 0x2: Charging; |  | BAU | 1 |  | 0x1032 |  |  | R | u16 |  | 0x0044
BAU输出干接点状态 | dry_contact_output_status | Bit0: 干接点1输出状态;（0:闭合，1断开） | {0:闭合, 1:断开} | Bit0: Dry contact1 state; |  | BAU | 1 |  | 0x1033 |  |  | R | u16 |  | 0x009F
|  | Bit1: 干接点2输出状态;（0:闭合，1断开） | {0:闭合, 1:断开} | Bit1: Dry contact2 statet;
|  | Bit2: 干接点3输出状态;（0:闭合，1断开） | {0:闭合, 1:断开} | Bit2: Dry contact3 statet;
|  | Bit3: 干接点4输出状态;（0:闭合，1断开） | {0:闭合, 1:断开} | Bit3: Dry contact4 statet;
BMS心跳 | heartbeat | BAU心跳指示，0-255，间隔1s累加 |  | BAU heartbeat indication, 0-255, accumulating at intervals of 1s |  | BAU | 1 |  | 0x1034 |  |  | R | u16 |  | 0x007B
分配ID状态 | BCU_distribute_address | 0x00:初始化 0x01:启动ID自动分配 0x02:分配成功 0x03:分配失败 | {0:初始化, 1:启动ID自动分配, 2:分配成功, 3:分配失败} |  |  | BAU | 1 |  | 0x1035 |  |  | R | u16 |  | 0x00C1
Rack切入失败原因 | rack1_cut_in_fail | Bit0：总压差超限（0:正常, 1:警告；） | {0:正常, 1:警告} | Bit0:rack1_cut_in_fail.vol_diff_over_high | Rack Voltage Difference Large Threshold is 20V for static connection, 50V for dynamic step-in | BAU, BCU[1-n] | 64 |  | 0x1036-0x1075 |  |  | R | u16 | 32 | 0x04A0
|  | Bit1：允许切入超时;（0:正常, 1:警告；） | {0:正常, 1:警告} | Bit1:rack1_cut_in_fail.response_timed_out
Rack未启动切入原因 | rack1_connect_fail | Bit0:总压压差超限（0:正常, 1:警告；） | {0:正常, 1:警告} | Bit0:rack1_connect_fail.vol_diff_high |  | BAU, BCU[1-n] | 64 |  | 0x1076-0x10B5 |  |  | R | u16 | 32 | 0x0480
|  | Bit1:Type1报警未全部解除（0:正常, 1:警告；） | {0:正常, 1:警告} | Bit1:rack1_connect_fail.type1_alm
|  | Bit2：绝缘报警未解除（0:正常, 1:警告；） | {0:正常, 1:警告} | Bit2:rack1_connect_fail.
|  | Bit3:不满足单体电压过高切出后的切入条件（0:正常, 1:警告；） | {0:正常, 1:警告} | Bit3:rack1_connect_fail.
|  | Bit4:不满足单体过低切出后的切入条件（0:正常, 1:警告；） | {0:正常, 1:警告} | Bit4:rack1_connect_fail.
|  | Bit5:CriticalAlarm未全解除（0:正常, 1:警告；） | {0:正常, 1:警告} | Bit5:rack1_connect_fail.
内部占用 | reserve11 |  |  |  |  | BAU | 2 |  | 0x10B6-0x10B8 |  |  | R | u16
对外复归告警汇总1 | extern_reset_alarm1_sum | Bit0: 总压过压复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:extern_reset_alarm1_sum.rack_vol_high | 主控复归告警汇总1 | BAU | 1 |  | 0x10B9 |  |  | R | u16 |  | 0x00AD
|  | Bit1: 总压欠压复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:extern_reset_alarm1_sum.rack_vol_low
|  | Bit2: 单体过压复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:extern_reset_alarm1_sum.cell_vol_high
|  | Bit3: 单体欠压复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:extern_reset_alarm1_sum.cell_vol_low
|  | Bit4: 放电过流复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:extern_reset_alarm1_sum.chg_cur_high
|  | Bit5: 充电过流复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit5:extern_reset_alarm1_sum.dchg_cur_high
|  | Bit6: 放电过温复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit6:extern_reset_alarm1_sum.dchg_temp_high
|  | Bit7: 放电欠温复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit7:extern_reset_alarm1_sum.dchg_temp_low
|  | Bit8: 充电过温复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit8:extern_reset_alarm1_sum.chg_temp_high
|  | Bit9: 充电欠温复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit9:extern_reset_alarm1_sum.chg_temp_low
|  | Bit10: 绝缘过低复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit10:extern_reset_alarm1_sum.ins_low
|  | Bit11: 极柱过温复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit11:extern_reset_alarm1_sum.polarity_temp_high
|  | Bit12: 高压箱过温复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit12:extern_reset_alarm1_sum.hvbox_temp_high
|  | Bit13: 单体压差复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit13:extern_reset_alarm1_sum.cell_vol_diff
|  | Bit14: 单体温差复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit14:extern_reset_alarm1_sum.cell_temp_diff
|  | Bit15: 预留 |  | Bit15:reserve
对外复归告警汇总2 | extern_reset_alarm2_sum | Bit0: 总压压差过高复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:extern_reset_alarm2_sum.totalvol_batteryvol_diff | 主控复归告警汇总2 | BAU | 1 |  | 0x10BA |  |  | R | u16 |  | 0x00AE
|  | Bit1: 模组过压复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:extern_reset_alarm2_sum.module_vol_over
|  | Bit2: 模组欠压复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:extern_reset_alarm2_sum.module_vol_low
|  | Bit3: 温升过高（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:extern_reset_alarm2_sum.bat_hi_temp_rise_alm
|  | Bit4: 模组压差过大（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:extern_reset_alarm2_sum.module_vol_differ_over
|  | Bit5: 预留 |  | Bit5:reserve
|  | Bit6: 预留 |  | Bit6:reserve
|  | Bit7: 预留 |  | Bit7:reserve
|  | Bit8: 预留 |  | Bit8:reserve
|  | Bit9: 预留 |  | Bit9:reserve
|  | Bit10: 预留 |  | Bit10:reserve
|  | Bit11: 预留 |  | Bit11:reserve
|  | Bit12: 预留 |  | Bit12:reserve
|  | Bit13: 预留 |  | Bit13:reserve
|  | Bit14: 预留 |  | Bit14:reserve
|  | Bit15: 预留 |  | Bit15:reserve
总控自身的对外复归告警 | hub_extern_reset_alarm | Bit0: 簇间电流差过大复归（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:hub_extern_reset_alarm.rackcurrent_diff_over | 总控复归告警汇总2 | BAU | 1 |  | 0x10BB |  |  | R | u16 |  | 0x00AF
|  | Bit1: 预留 |  | Bit1:reserve
|  | Bit2: 预留 |  | Bit2:reserve
|  | Bit3: 预留 |  | Bit3:reserve
|  | Bit4: 预留 |  | Bit4:reserve
|  | Bit5: 预留 |  | Bit5:reserve
|  | Bit6: 预留 |  | Bit6:reserve
|  | Bit7: 预留 |  | Bit7:reserve
|  | Bit8: 预留 |  | Bit8:reserve
|  | Bit9: 预留 |  | Bit9:reserve
|  | Bit10: 预留 |  | Bit10:reserve
|  | Bit11: 预留 |  | Bit11:reserve
|  | Bit12: 预留 |  | Bit12:reserve
|  | Bit13: 预留 |  | Bit13:reserve
|  | Bit14: 预留 |  | Bit14:reserve
|  | Bit15: 预留 |  | Bit15:reserve
对外BAU三级报警（预警） | external_bau_lv3_alm_sum | Bit0:簇间电流差预警(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit0:external_bau_fault_statu_sum.lv1_rack_cur_diff_warn | 总控告警lv3告警 | BAU | 1 |  | 0x10BC |  |  | R | u16 |  | 0x0088
|  | Bit1:簇间压差差预警(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit1:external_bau_fault_statu_sum.lv1_rack_vol_diff_warn
|  | Bit2:预留 |  | Bit2:reserve
|  | Bit3:预留 |  | Bit3:reserve
|  | Bit4:预留 |  | Bit4:reserve
|  | Bit5:预留 |  | Bit5:reserve
|  | Bit6:预留 |  | Bit6:reserve
|  | Bit7:预留 |  | Bit7:reserve
|  | Bit8:预留 |  | Bit8:reserve
|  | Bit9:预留 |  | Bit9:reserve
|  | Bit10:预留 |  | Bit10:reserve
|  | Bit11:预留 |  | Bit11:reserve
|  | Bit12:预留 |  | Bit12:reserve
|  | Bit13:预留 |  | Bit13:reserve
|  | Bit14:预留 |  | Bit14:reserve
|  | Bit15:预留 |  | Bit15:reserve
对外BAU二级报警 | external_bau_lv2_alm_sum | Bit0:簇间电流差告警(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit0:external_bau_fault_statu_sum.lv2_rack_cur_diff_alm | 总控告警lv2告警 | BAU | 1 |  | 0x10BD |  |  | R | u16 |  | 0x0089
|  | Bit1:簇间压差差告警(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit1:external_bau_fault_statu_sum.lv2_rack_vol_diff_alm
|  | Bit2:预留 |  | Bit2:reserve
|  | Bit3:预留 |  | Bit3:reserve
|  | Bit4:预留 |  | Bit4:reserve
|  | Bit5:预留 |  | Bit5:reserve
|  | Bit6:预留 |  | Bit6:reserve
|  | Bit7:预留 |  | Bit7:reserve
|  | Bit8:预留 |  | Bit8:reserve
|  | Bit9:预留 |  | Bit9:reserve
|  | Bit10:预留 |  | Bit10:reserve
|  | Bit11:预留 |  | Bit11:reserve
|  | Bit12:预留 |  | Bit12:reserve
|  | Bit13:预留 |  | Bit13:reserve
|  | Bit14:预留 |  | Bit14:reserve
|  | Bit15:预留 |  | Bit15:reserve
对外BAU一级报警（严重告警） | external_bau_lv1_alm_sum | Bit0:簇间电流差保护(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit0:external_bau_fault_statu_sum.lv3_rack_cur_diff_critical | 总控告警lv1告警 | BAU | 1 |  | 0x10BE |  |  | R | u16 |  | 0x008A
|  | Bit1:簇间压差差保护(0-正常, 1-故障有效) | {0:正常, 1:故障} | Bit1:external_bau_fault_statu_sum.lv3_rack_vol_diff_critical
|  | Bit2:预留 |  | Bit2:reserve
|  | Bit3:预留 |  | Bit3:reserve
|  | Bit4:预留 |  | Bit4:reserve
|  | Bit5:预留 |  | Bit5:reserve
|  | Bit6:预留 |  | Bit6:reserve
|  | Bit7:预留 |  | Bit7:reserve
|  | Bit8:预留 |  | Bit8:reserve
|  | Bit9:预留 |  | Bit9:reserve
|  | Bit10:预留 |  | Bit10:reserve
|  | Bit11:预留 |  | Bit11:reserve
|  | Bit12:预留 |  | Bit12:reserve
|  | Bit13:预留 |  | Bit13:reserve
|  | Bit14:预留 |  | Bit14:reserve
|  | Bit15:预留 |  | Bit15:reserve
标注协议预留位置 | reserve7 | 无 |  | 无 | 项目不可以使用该空间 | EMS | 256 |  | 0x11BF-0x12BA |  |  | w | u16
项目部门预留位置 | reserve8 | 无 |  | 无 | 特殊项目可以使用该空间 | EMS | 256 |  | 0x11BB-0x12BA |  |  | w | u16

## Bank Measure
Bank Information -- EMS Read from BMS
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
系统总电压 | bank_total_vol |  |  |  | System Total Voltage is average value of Enabled Racks & Contactor is closed; | BAU | 1 |  | 0x2001 | 0.1 | V | R | s16 |  | 0x0049
系统总电流 | system_total_cur_h16b | 总电流高16位 |  | Total current high 16 bit | Charge current is negative and discharge is positive. | BAU | 1 | 2 | 0x2002 | 0.1 | A | R | s32 |  | 0x007A
| system_total_cur_l16b | 总电流低16位 |  | Total current low 16 bit |  |  | 1 |  | 0x2003 |  |  |  | s32 |  | 0x0045
系统SOC | total_SOC | 0～1000 |  | 0～1000 |  | BAU | 1 |  | 0x2004 |  | ‰ | R | u16 |  | 0x0047
系统SOH | BAU_SOH | 0～1000 |  | 0～1000 |  | BAU | 1 |  | 0x2005 |  | ‰ | R | u16 |  | 0x0050
系统绝缘值 | system_insulation |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x2006 |  | KΩ | R | u16 |  | 0x004A
系统可充电量 | chg_remain_capacity |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x2007 |  | kwh | R | u16 |  | 0x004B
系统可放电量 | dchg_remain_capacity |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x2008 |  | kwh | R | u16 |  | 0x004C
系统允许最大充电电流 | system_chg_SOP_display |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x2009 | 0.1 | A | R | u16 |  | 0x004E
系统允许最大放电电流 | system_dchg_SOP_display |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x200A | 0.1 | A | R | u16 |  | 0x004F
簇间电流差异值 | clu_max_cur_diff | 所有使能rack之间电流差异值 |  | the current diff between enabled racks' Max and Min current | the current diff between enabled racks' Max and Min current | BAU | 1 |  | 0x200B | 0.1 | A | R | u16 |  | 0x0071
簇间总压差异值 | clu_max_total_vol_diff | 所有使能rack之间总压最高最低之间差异值 |  | the rack voltage diff between enabled racks' Max and Min voltage | the rack voltage diff between enabled racks' Max and Min voltage | BAU | 1 |  | 0x200C | 0.1 | v | R | u16 |  | 0x0072
系统最高电压电池所在Rack号 | max_vol_rack_num | 1～最大Rack数 |  | 1 ～ Max Rack ID |  | BAU | 1 |  | 0x200D |  |  | R | u16 |  | 0x0051
系统最高电压电池所在组 | max_vol_clu_num | 该电池所在的从控编号, 1～最大从控编号 |  | Slave number where the Cell is located, 1～Max Slave ID. |  | BAU | 1 |  | 0x200E |  |  | R | u16 |  | 0x0052
系统最高电压电池所在位置 | max_vol_cell_pos | 该电池在电池箱内的ID, 1～从控电池串数 |  | The ID of the Cell in the Cell compartment.1～Slave Cell number. |  | BAU | 1 |  | 0x200F |  |  | R | u16 |  | 0x0053
系统最高电池电压 | max_battery_vol |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x2010 |  | mv | R | s16 |  | 0x0054
系统最低电压电池所在Rack号 | min_vol_clu_num | 1～最大Rack数 |  | 1 ～ Max Rack ID |  | BAU | 1 |  | 0x2011 |  |  | R | u16 |  | 0x0055
系统最低电压电池所在组 | min_vol_BMU_pos | 该电池所在的从控编号, 1～最大从控编号 |  | Slave number where the Cell is located, 1～Max Slave ID. |  | BAU | 1 |  | 0x2012 |  |  | R | u16 |  | 0x0056
系统最低电压电池所在位置 | min_vol_cell_pos | 该电池在电池箱内的ID, 1～从控电池串数 |  | The ID of the Cell in the Cell compartment.1～Slave Cell number. |  | BAU | 1 |  | 0x2013 |  |  | R | u16 |  | 0x0057
系统最低电池电压 | min_battery_vol |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x2014 |  | mv | R | s16 |  | 0x0058
系统平均电压 | bank_average_vol | 所有Rack的平均电压 |  | All racks's average voltage |  | BAU | 1 |  | 0x2015 |  | mv | R | s16 |  | 0x0070
系统最高温度电池所在Rack号 | max_temp_clu_num | 1～最大Rack数 |  | 1 ～ Max Rack ID |  | BAU | 1 |  | 0x2016 |  |  | R | u16 |  | 0x0059
系统最高温度电池所在组 | max_temp_BMU_pos | 该电池所在的从控编号, 1～最大从控编号 |  | Slave number where the Cell is located, 1～Max Slave ID. |  | BAU | 1 |  | 0x2017 |  |  | R | u16 |  | 0x005A
系统最高温度电池所在位置 | max_temp_cell_pos | 该电池在电池箱内的ID, 1～从控电池串数 |  | The ID of the Cell in the Cell compartment.1～Slave Cell number. |  | BAU | 1 |  | 0x2018 |  |  | R | u16 |  | 0x005B
系统最高电池温度 | max_battery_temp |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x2019 | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x005C
系统最低温度电池所在Rack号 | min_temp_clu_num | 1～最大Rack数 |  | 1 ～ Max Rack ID |  | BAU | 1 |  | 0x201A |  |  | R | u16 |  | 0x005D
系统最低温度电池所在组 | min_temp_BMU_pos | 该电池所在的从控编号, 1～最大从控编号 |  | Slave number where the Cell is located, 1～Max Slave ID. |  | BAU | 1 |  | 0x201B |  |  | R | u16 |  | 0x005E
系统最低温度电池所在位置 | min_temp_cell_pos | 该电池在电池箱内的ID, 1～从控电池串数 |  | The ID of the Cell in the Cell compartment.1～Slave Cell number. |  | BAU | 1 |  | 0x201C |  |  | R | u16 |  | 0x005F
系统最低电池温度 | min_battery_temp |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x201D | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x0060
系统平均温度 | bank_average_temp | 所有Rack的平均温度 |  | All racks's average temperature |  | BAU | 1 |  | 0x201E | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x006f
累计充电电量高位 | accum_chg_energy_h16b | 累计充电电量高16位 |  | Accumulation Charge Energy high 16 bits. |  | BAU | 1 |  | 0x201F |  | kwh | R | u16 |  | 0x0061
累计充电电量低位 | accum_chg_energy_l16b | 累计充电电量低16位 |  | Accumulation Charge Energy low 16 bits. |  | BAU | 1 |  | 0x2020 |  | kwh | R | u16 |  | 0x0062
累计放电电量高位 | accum_dchg_energy_h16b | 累计放电电量高16位 |  | Accumulation Discharge Energy high 16 bits. |  | BAU | 1 |  | 0x2021 |  | kwh | R | u16 |  | 0x0063
累计放电电量低位 | accum_dchg_energy_l16b | 累计放电电量低16位 |  | Accumulation Discharge Energy low 16 bits. |  | BAU | 1 |  | 0x2022 |  | kwh | R | u16 |  | 0x0064
当前在网簇数 | grid_connect_clu_num | 接触器闭合的簇数 |  | Number of rack closed by contactor |  | BAU | 1 |  | 0x2023 |  |  | R | u16 |  | 0x04C0
堆内总簇数 | system_total_clu_num | 系统总rack数 |  | Total number of racks in the system |  | BAU | 1 |  | 0x2024 |  |  | R | u16 |  | 0x04C1
最小并机簇数 | BAU_min_grid_clur_num | 当前并机rack数低于最少并机rack数时，系统状态为待机，请求PCS停止充放电； |  | When the number of parallel racks is lower than the minimum number of parallel racks, the system status is standby, and the PCS is requested to stop charging and discharging. |  | BAU | 1 |  | 0x2025 |  |  | R | u16 |  | 0x0003
堆可用放电功率 | dchg_power | 系统最大允许放电功率 |  | Maximum allowable discharge power of the system |  | BAU | 1 |  | 0x2026 |  | kw | R | u16 |  | 0x0075
堆可用充电功率 | chg_power | 系统最大允许充电功率 |  | Maximum allowable charging power of the system |  | BAU | 1 |  | 0x2027 |  | kw | R | u16 |  | 0x0076
标注协议预留位置 | reserve1 | 无 |  | 无 | 项目不可以使用该空间 | EMS | 256 |  | 0x2028-0x2127 |  |  | w | u16
项目部门预留位置 | reserve2 | 无 |  | 无 | 特殊项目可以使用该空间 | EMS | 256 |  | 0x2128-0x2227 |  |  | w | u16

## Bank Control
Bank Information -- EMS Write into BMS(BAU)
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
一键并网开关 | auto_grid_connect_switch |  |  | 0x1: Start Connection; Push "Start Connection" and all the Racks start to connect to DC busbar； 0x2:Start disconnection; Push "Start Disconnection" and all the racks start to disconnect to DC busbar; | A command from EMS | HMI or EMS | 1 |  | 0x3001 |  |  | W | u16 |  | 0x00C3
复位BAU | reset |  |  | 1：Reset |  | EMS | 1 |  | 0x3002 |  |  | W | u16 |  | 0x0005
绝缘采样功能开关 | insulation_sample_reset |  |  | 0x1： Enable 0x2： Disable |  | HMI | 1 |  | 0x3003 |  |  | W | u16 |  | 0x0011
清除PCS控制失效 | clear_PCS_fail_alm |  |  | 1：reset PCS control fail alarm |  | EMS | 1 |  | 0x3004 |  |  | W | u16 |  | 0x00C0
设置Rack启用/停用 | rack1_enable_control |  |  | 1:enable 2: disable | BMS I/O List shall be strongly according to physical racks; If use 4 Battery Rack I/O list to test 1 Battery rack, must only enable one rack, otherwise, calculation will be wrong. "Disable" is only for disable battery rack which can't be used at moment; It shall not be applied to disconnect battery rack, otherwise, data log, record, and analysis will be affected. | HMI or EMS | 64 |  | 0x3005-0x3044 |  |  | W | u16 | 32 | 0x0400
本地/远程控制切换 | local_remote_control_switch | 0：本地+远程均使能 1.本地； 2：远程 |  | 0:local And remote 1::local 2:remote |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x3045 |  |  | W | u16 |  | 0x00CA
重置主控ID | BCU_distribute_address | 0x0:初始化，0x1启动ID自动分配，0x2分配成功，0x3分配失败 |  | 0x0:init 0x1:Initiate ID auto-assignment 0x2:assignment successful 0x3assignment fail |  | EMS | 1 |  | 0x3046 |  |  | w | u16 |  | 0x00C1
一键复归 | click_clear | 1：复归 |  | 0:none 1:triger |  |  |  |  | 0x3047
电操控制 | extern_ElecDev_ctrl_on_off | 1：闭合电操 2：断开电操 3：电操脱扣 |  | 0:inital 1:ElecDev_ctrl on 2:ElecDev_ctrl off 3:ElecDev_ctrl break-off |  |  | 1 |  | 0x3048 |  |  | w | u16 |  | 0x003A

## Bank Parameter Set & Read
BANK Alarm Parameter Threshold Set & Read
Register type: Rack参数设置(保持寄存器, 每Rack Modbus地址独立,从2开始,功能码:0x10或0x06); Rack Parameter Settings (Holding Registers Modbus Addr:each rack independent,from 2 Function Code:0x10 or 0x06)
Modbus Addr: 2 to N+1 (N is rack number)
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
Bank静态簇间压差过高触发阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_static_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5001 | 0.1 | v | W/R | u16 |  | 0x000E
Bank静态簇间压差过高恢复阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_static_recover Limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5002 | 0.1 | v | W/R | u16 |  | 0x000F
Bank动态簇间压差过高触发阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_dynamic_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5003 | 0.1 | v | W/R | u16 |  | 0x0030
Bank动态簇间压差过高恢复阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_dynamic_recover_limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5004 | 0.1 | v | W/R | u16 |  | 0x0031
Bank簇间电流差过高三级触发阈值（预警） | lv3_rack_current_diff_over_high_Trigger Limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5005 | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x0032
Bank簇间电流差过高三级恢复阈值（预警） | lv3_rack_current_diff_over_high_recover_limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5006 | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x0033
Bank簇间电流差过高二级触发阈值 | lv2_rack_current_diff_over_high_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5007 | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x0034
Bank簇间电流差过高二级恢复阈值 | lv2_rack_current_diff_over_high_recover_Limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5008 | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x0035
Bank簇间电流差过高一级触发阈值（严重告警） | lv1_rack_current_diff_over_high_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x5009 | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x0036
Bank簇间电流差过高一级恢复阈值（严重告警） | lv1_rack_current_diff_over_high_recover_limiting |  |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x500A | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x0037
Bank动态簇间压差过高告警触发阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_alarm_dynamic_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU |  |  | 0x500B | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x01C0
Bank动态簇间压差过高保护触发阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_critical_dynamic_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU |  |  | 0x500C | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x01C1
Bank静态簇间压差过高告警触发阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_alarm_static_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU |  |  | 0x500D | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x01C2
Bank静态簇间压差过高保护触发阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_critical_static_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU |  |  | 0x500E | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x01C3
Bank动态簇间压差过高告警恢复阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_alarm_recover_dynamic_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU |  |  | 0x500F | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x01C4
Bank动态簇间压差过高保护恢复阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_critical_recover_dynamic_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU |  |  | 0x5010 | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x01C5
Bank静态簇间压差过高告警恢复阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_alarm_recover_static_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU |  |  | 0x5011 | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x01C6
Bank静态簇间压差过高保护恢复阈值 | rack_total_vol_diff_over_high_critical_recover_static_trigger_limiting |  |  |  |  | BAU |  |  | 0x5012 | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x01C7
BAU本地IP地址（网口1） | net1_IP_1 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5200 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0200
BAU本地IP地址（网口1） | net1_IP_2 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5201 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0201
BAU本地IP地址（网口1） | net1_IP_3 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5202 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0202
BAU本地IP地址（网口1） | net1_IP_4 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5203 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0203
网关IP地址（网口1） | net1_gateway_1 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5204 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0204
网关IP地址（网口1） | net1_gateway_2 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5205 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0205
网关IP地址（网口1） | net1_gateway_3 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5206 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0206
网关IP地址（网口1） | net1_gateway_4 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5207 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0207
子网掩码（网口1） | net1_subnetmask_1 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5208 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0208
子网掩码（网口1） | net1_subnetmask_2 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5209 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0209
子网掩码（网口1） | net1_subnetmask_3 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x520A |  |  | W/R | u16 |  | 0x020A
子网掩码（网口1） | net1_subnetmask_4 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x520B |  |  | W/R | u16 |  | 0x020B
客户端1本地端口号（网口1） | net1_socket1_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x520C |  |  | W/R | u16 |  | 0x0212
客户端2本地端口号（网口1） | net1_socket2_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x520D |  |  | W/R | u16 |  | 0x021A
客户端3本地端口号（网口1） | net1_socket3_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x520E |  |  | W/R | u16 |  | 0x0222
客户端4本地端口号（网口1） | net1_socket4_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x520F |  |  | W/R | u16 |  | 0x022A
客户端5本地端口号（网口1） | net1_socket5_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5210 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0232
客户端6本地端口号（网口1） | net1_socket6_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5211 |  |  | W/R | u16 |  | 0x023A
客户端7本地端口号（网口1） | net1_socket7_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5212 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0242
客户端8本地端口号（网口1） | net1_socket8_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5213 |  |  | W/R | u16 |  | 0x024A
BAU本地IP地址（网口2） | net2_IP_1 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5214 |  |  | W/R | u16 |  | 0x024C
BAU本地IP地址（网口2） | net2_IP_2 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5215 |  |  | W/R | u16 |  | 0x024D
BAU本地IP地址（网口2） | net2_IP_3 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5216 |  |  | W/R | u16 |  | 0x024E
BAU本地IP地址（网口2） | net2_IP_4 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5217 |  |  | W/R | u16 |  | 0x024F
网关IP地址（网口2） | net2_gateway_1 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5218 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0250
网关IP地址（网口2） | net2_gateway_2 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5219 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0251
网关IP地址（网口2） | net2_gateway_3 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x521A |  |  | W/R | u16 |  | 0x0252
网关IP地址（网口2） | net2_gateway_4 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x521B |  |  | W/R | u16 |  | 0x0253
子网掩码（网口2） | net2_subnetmask_1 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x521C |  |  | W/R | u16 |  | 0x0254
子网掩码（网口2） | net2_subnetmask_2 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x521D |  |  | W/R | u16 |  | 0x0255
子网掩码（网口2） | net2_subnetmask_3 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x521F |  |  | W/R | u16 |  | 0x0256
子网掩码（网口2） | net2_subnetmask_4 |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5220 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0257
客户端1本地端口号（网口2） | net2_socket1_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5221 |  |  | W/R | u16 |  | 0x025E
客户端2本地端口号（网口2） | net2_socket2_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5222 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0266
客户端3本地端口号（网口2） | net2_socket3_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5223 |  |  | W/R | u16 |  | 0x026E
客户端4本地端口号（网口2） | net2_socket4_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5224 |  |  | W/R | u16 |  | 0x0276
客户端5本地端口号（网口2） | net2_socket5_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5225 |  |  | W | u16 |  | 0x027E
客户端6本地端口号（网口2） | net2_socket6_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5226 |  |  | W | u16 |  | 0x0286
客户端7本地端口号（网口2） | net2_socket7_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5227 |  |  | W | u16 |  | 0x028E
客户端8本地端口号（网口2） | net2_socket8_local_port |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x5228 |  |  | W | u16 |  | 0x0296
年 | reserve_core_board_bank_year_month |  |  | high 8 bits: Year 0~99 low 8 bits: Month 1~12 | Year Month | HMI or EMS | 1 |  | 0x5229 |  |  | W | u16 |  | 0xFFFF
日 | reserve_core_board_bank_day_hour |  |  | high 8 bits: Day 1~31 low 8 bits: Hour 0~23 | Day Hour | HMI or EMS | 1 |  | 0x522A |  |  | W | u16 |  | 0xFFFF
分 | reserve_core_board_bank_minute_sec |  |  | high 8 bits: Minut 0~59 low 8 bits: Second 0~59 | Minut Second | HMI or EMS | 1 |  | 0x522B |  |  | W | u16 |  | 0xFFFF
毫秒 | reserve1 |  |  | Millisecond 0~999 | Millisecond | HMI or EMS | 1 |  | 0x522C |  |  | W | u16 |  | 0xFFFF
NTP时区 | time_zero |  |  |  |  | HMI or EMS | 1 |  | 0x522D |  |  | W | u16 |  | 0x001B
年 | bank_year |  |  | Year 0~99 | Year | HMI or EMS | 1 |  | 0x522E |  |  | W | u16 |  | 0x0006
月 | bank_month |  |  | Month 1~12 | Month | HMI or EMS | 1 |  | 0x522F |  |  | W | u16 |  | 0x0007
日 | bank_day |  |  | Day 1~31 | Day | HMI or EMS | 1 |  | 0x5230 |  |  | W | u16 |  | 0x0008
时 | bank_hour |  |  | Hour 0~23 | Hour | HMI or EMS | 1 |  | 0x5231 |  |  | W | u16 |  | 0x0009
分 | bank_minute |  |  | Minut 0~59 | Minut | HMI or EMS | 1 |  | 0x5232 |  |  | W | u16 |  | 0x000A
秒 | bank_second |  |  | Second 0~59 | Second | HMI or EMS | 1 |  | 0x5233 |  |  | W | u16 |  | 0x000B
BAU-EMS 通讯故障（心跳） | SMS_heartbeat_control |  |  | 0-255 | for Heartbit, every 1s, 0-255 full byte counter, If the register value is not accumulated for more than 15s, BMS consider BAU-EMS communication failure, if communication failure last more than 10min, then BMS trip hardwire 2 signal to EMS | EMS | 1 |  | 0x5234 |  |  | W | u16 |  | 0x00C4

## Env(signal)
Env Signal -- EMS Read From BMS(BAU)
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
系统外部设备故障汇总 | reserve_env_system_outside_dev_default_sum | Bit0: 空调1通信故障; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit0: AIR1 communication failure; | 根据项目实际情况进行配置 Configuration according to the actual project | BAU | 1 |  | 0x0001 |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
|  | Bit1: 空调2通信故障; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit1: AIR2 communication failure;
|  | Bit2: 电表通信故障; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit2: Meter communication failure;
|  | Bit3: 温湿度1通信故障; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit3: Temp and humidity 1 communication failure;
|  | Bit4: 温湿度2通信故障; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit4: Temp and humidity 2 communication failure;
|  | Bit5: 温湿度3通信故障; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit5: Temp and humidity 3 communication failure;
|  | Bit6: 消防通信故障(预留); | {0: 正常, 1: 报警} | Bit6: Fire communication failure（Reserved）;
|  | Bit7: 水浸1通信故障; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit7: Flooding 1 communication fault;
|  | Bit8: 水浸2通信故障; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit8: Flooding 2 communication failure;
|  | Bit9: 汇流断路器状态反馈; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit6: Busbar breaker status feedback;
|  | Bit10: 消防告警检测; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit7: Fire alarm detection;
|  | Bit11: 门禁检测; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit8: Access control detection;
|  | Bit12: UPS掉电检测 | {0: 正常, 1: 报警} | Bit12: UPS power down detection
|  | Bit13: 交流总断路器状态反馈 | {0: 正常, 1: 报警} | Bit13: AC main circuit breaker status feedback
|  | Bit14: 消防火警检测; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit14: Fire alarm detection;
|  | Bit15: 消防喷射检测; | {0: 正常, 1: 报警} | Bit15: Fire jet detection;
状态汇总预留 | reserve_env_status_sum | [5 empty] | 4 |  | 0x0002-0x005 |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
预留 | reserve3 |  |  |  |  | BAU | 1529 |  | 0x0006-0x05FE |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
仓个数 | reserve_env_compartment_num |  |  |  |  | BAU | 1 |  | 0x05FF |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
仓1动环遥信/遥测 | reserve_env_compartment_yx_yc_1 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x0600-0x07FF |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
仓2动环遥信/遥测 | reserve_env_compartment_yx_yc_2 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x0800-0x09FF |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
仓3动环遥信/遥测 | reserve_env_compartment_yx_yc_3 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x0A00-0x0BFF |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
仓4动环遥信/遥测 | reserve_env_compartment_yx_yc_4 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x0C00-0x0EFF |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
仓5动环遥信/遥测 | reserve_env_compartment_yx_yc_5 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x0F00-0x10FF |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
仓6动环遥信/遥测 | reserve_env_compartment_yx_yc_6 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x1100-0x12FF |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
仓7动环遥信/遥测 | reserve_env_compartment_yx_yc_7 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x1300-0x14FF |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF

## Env(control) (hidden)
Rack Signal -- EMS Write TO BMS(BAU)
配置项中文名 | 配置项英文名 | 中文使用说明 | 说明 | 英文使用说明 | 使用注意事项 | 数据源 | 数量 | 步长 | Modbus地址 | 单位系数 | 单位 | 是否可写 | 数值格式 | 使用数量 | 内部地址
仓1动环遥控/遥调 | reserve_env_compartment_yk_dz_1 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x2001-0x2200 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
仓2动环遥控/遥调 | reserve_env_compartment_yk_dz_2 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x2201-0x2400 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
仓3动环遥控/遥调 | reserve_env_compartment_yk_dz_3 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x2401-0x2600 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
仓4动环遥控/遥调 | reserve_env_compartment_yk_dz_4 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x2601-0x2800 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
仓5动环遥控/遥调 | reserve_env_compartment_yk_dz_5 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x2801-0x2A00 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
仓6动环遥控/遥调 | reserve_env_compartment_yk_dz_6 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x2A01-0x2C00 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
仓7动环遥控/遥调 | reserve_env_compartment_yk_dz_7 |  |  |  |  | BAU | 512 |  | 0x2C01-0x2E00 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF

## Env(default) (hidden)
寄存器地址分配定义 | [15 empty] | 说明
配置项中文名 | 配置项英文名 | 中文使用说明 | 说明 | 英文使用说明 | 使用注意事项 | 数据源 | 数量 | 步长 | Modbus地址 | 单位系数 | 单位 | 是否可写 | 数值格式 | 使用数量 | 内部地址
空调 | reserve_AirCond | 空调n基地址：0x4001+0x100*n（0=<n<21） |  |  |  | BAU | 0x2000 |  | 0x4001-0x6000 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
电表 | reserve2 | 电表n基地址：0x6001+0x400*n（0=<n<5） |  |  |  | BAU | 0x1400 |  | 0x6001-0x7400 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
直连IO模块 | reserve_DirIO | 直连IO模块n基地址：0x7401+0x80*n（0=<n<8） |  |  |  | BAU | 0x400 |  | 0x7401-0x7800 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
拓展IO模块 | reserve_ExtIO | 拓展IO模块n基地址：0x7801+0x80*n（0=<n<8） |  |  |  | BAU | 0x400 |  | 0x7801-0x7C00 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
水浸 | reserve5 | 水浸n基地址：0x7C01+0x40*n（0=<n<16） |  |  |  | BAU | 0x400 |  | 0x7C01-0x8000 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
温湿度 | reserve_HumTemp | 温湿度n基地址：0x8001+0x40*n（0=<n<16） |  |  |  | BAU | 0x400 |  | 0x8001-0x8400 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
消防 | reserve_FireFight | 消防n基地址：0x8401+0x40*n（0=<n<16） |  |  |  | BAU | 0x1000 |  | 0x8401-0x9400 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
液冷机 | reserve_LiquidCool | 液冷机n基地址：0x9401+0x40*n（0=<n<16） |  |  |  | BAU | 0x1000 |  | 0x9401-0xA400 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
PCS | reserve_PCS | PCSn基地址：0xA401+0x40*n（0=<n<16） |  |  |  | BAU | 0x1000 |  | 0xA401-0xB400 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
EMS | reserve_EMS | EMS基地址：0xB401 |  |  |  | BAU | 0x200 |  | 0xB401-0xB600 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
充电机 | reserve11 |  |  |  |  | BAU | （0x400*？） | [7 empty] | 0xFFFF
电网侧电表 | reserve_GridMeter | 电网侧电表n基地址：0xB601+0x400*n（0=<n<3） |  |  |  | BAU | 0xC00 |  | 0xB601-0xC200 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
储能电表 | reserve_EssMeter | 储能电表n基地址：0xC201+0x400*n（0=<n<3） |  |  |  | BAU | 0xC00 |  | 0xC201-0xCE00 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF
负载侧电表 | reserve_LoadMeter | 负载侧电表n基地址：0xCE01+0x400*n（0=<n<3） |  |  |  | BAU | 0xC00 |  | 0xCE01-0xDA00 |  |  | R/W | u16 |  | 0xFFFF

## Rack Signal
Rack Signal -- EMS Read From BMS(BCU)
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
功能安全告警详细故障 | functional_safety_warn | Bit0:总压差过大 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit0:functional_safety_warn.total_vol_diff |  | BCU | 1 |  | 0x0010 |  |  | R | u16 |  | 0x0118
|  | Bit1:绝缘过低（0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit1:functional_safety_warn.ins_low
|  | Bit2:单体电压过大 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit2:functional_safety_warn.bat_vol_high
|  | Bit3:单体温度过大 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit3:functional_safety_warn.bat_temp_high
|  | Bit4:单体电压更新故障 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit4:functional_safety_warn.bat_vol_update
|  | Bit5:极柱温度过高 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit5:functional_safety_warn.polarity_temp_high
|  | Bit6:电流过高 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit6:functional_safety_warn.cur_high
|  | Bit7:绝缘故障 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit7:functional_safety_warn.ins_err
|  | Bit8:NTC 故障 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit8:functional_safety_warn.NTC_fault
|  | Bit9:极柱温度传感器故障 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit9:functional_safety_warn.polarity_temp_sensor
|  | Bit10:电池温度传感器故障（0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit10:functional_safety_warn.bat_temp_sensor
|  | Bit11:电压采样故障 （0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit11:functional_safety_warn.vol_sample_fault
|  | Bit12:采样芯片故障（0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit12:functional_safety_warn.sample_chip_fault
|  | Bit13:电流采样故障（0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit13:functional_safety_warn.cur_sample_fault
|  | Bit14:电池温度过低（0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit14:functional_safety_warn.bat_vol_low
|  | Bit15:充电电流过高（0-正常，1-故障） | {0:正常，1:故障} | Bit15:functional_safety_warn.vhg_cur_high
主控对外故障报警 | BCU_external_fault_alarm | Bit0:BMU自检（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:BCU_external_fault_alarm.BMU_self_check |  | BCU | 1 |  | 0x0011 |  |  | R | u16 |  | 0x0136
|  | Bit1:BCU自检（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:BCU_external_fault_alarm.BCU_self_check
|  | Bit2:熔断器故障（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:BCU_external_fault_alarm.fuse_fault
|  | Bit3: 接触器故障（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:BCU_external_fault_alarm.contactor_fault
|  | Bit4:BMU通信故障（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:BCU_external_fault_alarm.BMU_comm_fault
|  | Bit5:BAU通信故障（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit5:BCU_external_fault_alarm.BAU_comm_fault
|  | Bit6:电流采样故障（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit6:BCU_external_fault_alarm.cur_sample_fault
|  | Bit7:绝缘监测故障（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit7:BCU_external_fault_alarm.insulation_detect_fault
|  | Bit8:隔离开关状态（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit8:BCU_external_fault_alarm.isolate_switch_state
|  | Bit9:NTC故障（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit9:BCU_external_fault_alarm.NTC_fault
|  | Bit10:高压箱温度故障（0-正常，1-报警有效） | {0:正常, 1:故障} | Bit10:BCU_external_fault_alarm.hvbox_temp_fault
|  | Bit11:高压回路故障（0-正常，1-报警有效） | {0:正常, 1:故障} | Bit11:BCU_external_fault_alarm.ChgDchCircuit_fault
|  | Bit12:功能安全故障（0-正常，1-报警有效） | {0:正常, 1:故障} | Bit12:BCU_external_fault_alarm.safety_alarm
|  | Bit13:PCS通信故障（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit13:BCU_external_fault_alarm.PCS_comm_fault
|  | Bit14:备用 | {0:正常, 1:故障} | Bit14:BCU_external_fault_alarm.reserve
|  | Bit15:备用 | {0:正常, 1:故障} | Bit15:BCU_external_fault_alarm.reserve
严重告警（一级） | extern_critical_alarm | Bit0: 总压过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:extern_critical_alarm.rack_vol_high |  | BCU | 1 |  | 0x0012 |  |  | R | u16 |  | 0x0139
|  | Bit1: 总压欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:extern_critical_alarm.rack_vol_low
|  | Bit2: 单体过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:extern_critical_alarm.cell_vol_high
|  | Bit3: 单体欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:extern_critical_alarm.cell_vol_low
|  | Bit4: 放电过流（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:extern_critical_alarm.chg_cur_high
|  | Bit5: 充电过流（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit5:extern_critical_alarm.dchg_cur_high
|  | Bit6: 放电过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit6:extern_critical_alarm.dchg_temp_high
|  | Bit7: 放电欠温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit7:extern_critical_alarm.dchg_temp_low
|  | Bit8: 充电过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit8:extern_critical_alarm.chg_temp_high
|  | Bit9: 充电欠温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit9:extern_critical_alarm.chg_temp_low
|  | Bit10: 绝缘过低（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit10:extern_critical_alarm.ins_low
|  | Bit11: 极柱过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit11:extern_critical_alarm.polarity_temp_high
|  | Bit12: 高压箱过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit12:extern_critical_alarm.hvbox_temp_high
|  | Bit13: 单体压差（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit13:extern_critical_alarm.cell_vol_diff
|  | Bit14: 单体温差（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit14:extern_critical_alarm.cell_temp_diff
告警 | extern_alarm | Bit0: 总压过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:extern_alarm.rack_vol_high |  | BCU | 1 |  | 0x0013 |  |  | R | u16 |  | 0x013A
|  | Bit1: 总压欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:extern_alarm.rack_vol_low
|  | Bit2: 单体过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:extern_alarm.cell_vol_high
|  | Bit3: 单体欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:extern_alarm.cell_vol_low
|  | Bit4: 放电过流（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:extern_alarm.chg_cur_high
|  | Bit5: 充电过流（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit5:extern_alarm.dchg_cur_high
|  | Bit6: 放电过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit6:extern_alarm.dchg_temp_high
|  | Bit7: 放电欠温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit7:extern_alarm.dchg_temp_low
|  | Bit8: 充电过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit8:extern_alarm.chg_temp_high
|  | Bit9: 充电欠温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit9:extern_alarm.chg_temp_low
|  | Bit10: 绝缘过低（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit10:extern_alarm.ins_low
|  | Bit11: 极柱过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit11:extern_alarm.polarity_temp_high
|  | Bit12: 高压箱过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit12:extern_alarm.hvbox_temp_high
|  | Bit13: 单体压差（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit13:extern_alarm.cell_vol_diff
|  | Bit14: 单体温差（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit14:extern_alarm.cell_temp_diff
预警（一级） | extern_warn | Bit0: 总压过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:extern_warn.rack_vol_high |  | BCU | 1 |  | 0x0014 |  |  | R | u16 |  | 0x013B
|  | Bit1: 总压欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:extern_warn.rack_vol_low
|  | Bit2: 单体过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:extern_warn.cell_vol_high
|  | Bit3: 单体欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:extern_warn.cell_vol_low
|  | Bit4: 放电过流（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:extern_warn.chg_cur_high
|  | Bit5: 充电过流（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit5:extern_warn.dchg_cur_high
|  | Bit6: 放电过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit6:extern_warn.dchg_temp_high
|  | Bit7: 放电欠温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit7:extern_warn.dchg_temp_low
|  | Bit8: 充电过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit8:extern_warn.chg_temp_high
|  | Bit9: 充电欠温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit9:extern_warn.chg_temp_low
|  | Bit10: 绝缘过低（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit10:extern_warn.ins_low
|  | Bit11: 极柱过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit11:extern_warn.polarity_temp_high
|  | Bit12: 高压箱过温（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit12:extern_warn.hvbox_temp_high
|  | Bit13: 单体压差（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit13:extern_warn.cell_vol_diff
|  | Bit14: 单体温差（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit14:extern_warn.cell_temp_diff
|  | Bit15: SOC过低（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit15:extern_warn.SOC_behind_low
严重告警II（三级） | extern_critical_alarm2 | Bit0: 总压压差过高（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:extern_critical_alarm2.totalvol_batteryvol_diff |  | BCU | 1 |  | 0x0015 |  |  | R | u16 |  | 0x0BC6
|  | Bit1: 模组过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:extern_critical_alarm2.module_vol_over
|  | Bit2: 模组欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:extern_critical_alarm2.module_vol_low
|  | Bit3: 温升过高（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:extern_critical_alarm2.bat_hi_temp_rise_alm
|  | Bit4:模组压差过大（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:extern_critical_alarm2.module_vol_differ_over
告警II | extern_alarm2 | Bit0: 总压压差过高（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:extern_alarm2.totalvol_batteryvol_diff |  | BCU | 1 |  | 0x0016 |  |  | R | u16 |  | 0x0BC7
|  | Bit1: 模组过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:extern_alarm2.module_vol_over
|  | Bit2: 模组欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:extern_alarm2.module_vol_low
|  | Bit3: 温升过高（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:extern_alarm2.bat_hi_temp_rise_alm
|  | Bit4:模组压差过大（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:extern_alarm2.module_vol_differ_over
预警II（一级） | extern_warn2 | Bit0: 总压压差过高（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit0:extern_warn2.totalvol_batteryvol_diff |  | BCU | 1 |  | 0x0017 |  |  | R | u16 |  | 0x0BC8
|  | Bit1: 模组过压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit1:extern_warn2.module_vol_over
|  | Bit2: 模组欠压（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit2:extern_warn2.module_vol_low
|  | Bit3: 温升过高（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit3:extern_warn2.bat_hi_temp_rise_alm
|  | Bit4:模组压差过大（0-正常, 1-故障） | {0:正常, 1:故障} | Bit4:extern_warn2.module_vol_differ_over
预上电阶段 | pre_power_stage |  |  | 0:idle 1/2:start 3:success 4:failure | 系统预充状态 | BCU | 1 |  | 0x0018 |  |  | R | u16 |  | 0x0080
系统状态 | BCU_state |  |  | 0:Idle 1:forbid charging 2:forbid Discharging 3: Standby 4: Stop | 当前系统状态 | BCU | 1 |  | 0x0019 |  |  | R | u16 |  | 0x0081
心跳帧 | heart_beat_num |  |  | inc every second |  | BCU | 1 |  | 0x001A |  |  | R | u16
从控注册状态 | receive_cfg_state |  |  | 0：fail；1：success（reserve） | 主从can通信时，查看从控是否完成注册（预留） | BCU | 1 |  | 0x001B |  |  | R | u16 |  | 0x0082
预充失败原因 | pre_chg_fail_reason |  |  | （reserve） | 预留 | BCU | 1 |  | 0x001C |  |  | R | u16 |  | 0x0085
充放电状态 | current_state |  |  | 0:Idle 1:Discharge 2:Charge |  | BCU | 1 |  | 0x001D |  |  | R | u16 |  | 0x00A8
充满放空标志 | full_or_empty_flag |  |  | 0:full 1:empty |  | BCU | 1 |  | 0x001E |  |  | R | u16 |  | 0x00AF
主控对外接触器总状态 | BCU_conactor_state |  | {0:打开, 1:关闭} | Bit0:BCU_conactor_state.pos_relay |  | BCU | 1 |  | 0x001F |  |  | R | u16 |  | 0x0104
|  |  | {0:打开, 1:关闭} | Bit1:BCU_conactor_state.pre_relay
|  |  | {0:打开, 1:关闭} | Bit2:BCU_conactor_state.neg_relay
|  |  | {0:打开, 1:关闭} | Bit3:BCU_conactor_state.disconnector
从控详细报警状态 | slave_sum_fault_info | Bit0:从控初始化故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit0:slave_sum_fault_info.BMU_init_error |  | BCU | 1 | 1 | 0x0020 | / | / | R | U16
|  | Bit1:采样线故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit1:slave_sum_fault_info.sample_line_fault
|  | Bit2:连接线故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit2:slave_sum_fault_info.connect_fault
|  | Bit3:采样芯片故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit3:slave_sum_fault_info.sample_chip_fault
|  | Bit4:电压采样故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit4:slave_sum_fault_info.vol_sample_fault
|  | Bit5:电池温度采样故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit5:slave_sum_fault_info.temp_sample_fault
|  | Bit6:温度传感器故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit6:slave_sum_fault_info.temp_sensor_fault
|  | Bit7:接触器故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit7:slave_sum_fault_info.contactor_fault
|  | Bit8:EEPROM故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit8:slave_sum_fault_info.EEPROM_error
|  | Bit9:被动均衡故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit9:slave_sum_fault_info.pblance_fault
|  | Bit10:被动均衡温度故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit10:slave_sum_fault_info.pbalance_temp_fault
|  | Bit11:主动均衡故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit11:slave_sum_fault_info.abalance_fault
|  | Bit12:主动均衡温度故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit12:slave_sum_fault_info.abalance_temp_fault
|  | Bit13:极柱温度故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit13:slave_sum_fault_info.pole_temp_fault
|  | Bit14:组间均衡故障 | {0:正常, 1:故障} | Bit14:slave_sum_fault_info.gbalance_fault
从控33-48通信故障信息 | BMU_comm_fault_state3 | BMU Comm fault state 3 | 1个bit代表一个从控（0：正常；1：异常） | Each bit Represents a Slave，from Slave 33 to 48（0：Normal；1：Fault） |  | BCU | 1 |  | 0x0021 |  | --- | R | u16
从控17-32通信故障信息 | BMU_comm_fault_state2 | BMU Comm fault state 2 | 1个bit代表一个从控（0：正常；1：异常） | Each bit Represents a Slave，from Slave 17 to 32（0：Normal；1：Fault） |  | BCU | 1 |  | 0x0022 |  | Hex | R | u16
从控1-16通信故障信息 | BMU_comm_fault_state1 | BMU Comm fault state 1 | 1个bit代表一个从控（0：正常；1：异常） | Each bit Represents a Slave，from Slave 1 to 16（0：Normal；1：Fault） |  | BCU | 1 |  | 0x0023 |  | Hex | R | u16
从控33-48概要故障信息 | BMU_sum_fault_state3 | BMU fault state 3 | 1个bit代表一个从控（采样芯片故障、电压采样故障、电池温度采样故障只置位每一条菊花链最先发生故障的从控） | Each bit Represents a Slave，from Slave 33 to 48（0：Normal；1：Fault） |  | BCU | 1 |  | 0x0024 |  | Hex | R | u16
从控17-32概要故障信息 | BMU_sum_fault_state2 | BMU fault state 2 | 1个bit代表一个从控（采样芯片故障、电压采样故障、电池温度采样故障只置位每一条菊花链最先发生故障的从控） | Each bit Represents a Slave，from Slave 17 to 32（0：Normal；1：Fault） |  | BCU | 1 |  | 0x0025 |  | Hex | R | u16
从控1-16概要故障信息 | BMU_sum_fault_state1 | BMU fault state 1 | 1个bit代表一个从控（采样芯片故障、电压采样故障、电池温度采样故障只置位每一条菊花链最先发生故障的从控） | Each bit Represents a Slave，from Slave 1 to 16（0：Normal；1：Fault） |  | BCU | 1 |  | 0x0026 |  | Hex | R | u16
CAN从控ID分配失败位置 | auto_allocate_BMU_err_ID | Automatic Allocation BMU ERR ID | 0：正常；1~N：失败位置编号； | 0:normal ；1~N:err number |  | BCU | 1 |  | 0x0027 |  | Hex | R | u16
菊花链1通信错误芯片编号 | 1st_chain_comm_err_slave_num | first chain comm err slave num |  | #number | 菊花链1通信错误芯片编号 | BCU | 1 |  | 0x0028 |  | --- | R | u16
菊花链2通信错误芯片编号 | 2nd_chain_comm_err_slave_num | second chain comm err slave num |  | #number | 菊花链2通信错误芯片编号 | BCU | 1 |  | 0x0029 |  | --- | R | u16
主控软件项目编号 | BCU_software_project_num | BCU Software Project Num |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x002A |  | --- | R | u16
主控软件主版本号 | BCU_software_main_version_num | BCU Software Main Version Num |  | #Num（from 1 to 1000） |  | BCU | 1 |  | 0x002B |  | --- | R | u16
主控软件子版本号 | BCU_software_sub_version_num | BCU Software Sub Version Num |  | #Num（from 1 to 1000） |  | BCU | 1 |  | 0x002C |  | --- | R | u16
主控软件修正版本号 | BCU_software_main_revise_num | BCU Software Main Revise Num |  | #Num（from 1 to 1000） |  | BCU | 1 |  | 0x002D |  | --- | R | u16
主控硬件主版本号 | BCU_hardware_main_version_num | BCU Hardware Main Version Num |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x002E |  | --- | R | u16
主控硬件子版本号 | BCU_hardware_sub_version_num | BCU Hardware Subversion Num |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x002F |  | --- | R | u16

## Rack Detail
Rack Detail -- EMS Read From BMS(BCU)
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
单体电压 | single_vol_n{512} |  |  |  |  | BCU | max len = 512 |  | 0x1401-0x1600 |  | mV | R | s16 | 416 | 0x0400
预留 | reserve4 |  |  |  |  | BCU | 512 |  | 0x1601-0x1800 |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
电池温度 | bat_temp_n{512} |  |  |  |  | BCU | max len = 512 |  | 0x1801-0x1A00 | 0.1 | ℃ | R | s16 | 176 | 0x0200
预留 | reserve5 |  |  |  |  | BCU | 768 |  | 0x1A01-0x1D00 |  |  | R | u16 |  | 0xFFFF
PACK正极柱温度 | PT+{128} |  |  |  |  | BCU | max len =128 |  | 0x2201-0x2280 |  |  |  | s16 | 128
PACK负极柱温度 | PT-{128} |  |  |  |  | BCU | max len =128 |  | 0x2281-0x22C0 | 0.1℃ | R |  | s16 | 128

## Rack Measure
Rack Measure --EMS Read from BMS(BCU)
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
单体最高电压 | max_cell_vol |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0210 |  | mV | R | u16 |  | 0x0089
单体最高电压编号 | max_cell_vol_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0211 |  |  | R | u16 |  | 0x008A
最高单体所在模组编号 | max_vol_BMU_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0212 |  |  | R | u16 |  | 0x008B
最高单体在模组中的单体编号 | BMU_max_vol_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0213 |  |  | R | u16 |  | 0x008C
单体最低电压 | min_cell_vol |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0214 |  | mV | R | u16 |  | 0x008D
单体最低电压编号 | min_cell_vol_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0215 |  |  | R | u16 |  | 0x008E
最低单体所在模组编号 | min_vol_BMU_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0216 |  |  | R | u16 |  | 0x008F
最低单体在模组中的单体编号 | BMU_min_vol_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0217 |  |  | R | u16 |  | 0x0090
最高最低单体压差 | max_cell_vol_diff |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0218 |  | mV | R | u16 |  | 0x0091
单体平均电压 | ave_cell_vol |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0219 |  | mV | R | u16 |  | 0x0092
电池最高温度 | max_cell_temp |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x021A | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x0093
电池最高温度编号 | max_cell_temp_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x021B |  |  | R | u16 |  | 0x0094
最高温度所在从控编号 | max_temp_BMU_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x021C |  |  | R | u16 |  | 0x0095
最高温度在模组中的温度编号 | BMU_max_temp_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x021D |  |  | R | u16 |  | 0x0096
电池最低温度 | min_cell_temp |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x021E | 0.1 | ℃ | R | u16 |  | 0x0097
电池最低温度编号 | min_cell_temp_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x021F |  |  | R | u16 |  | 0x0098
最低温度所在模组编号 | min_temp_BMU_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0220 |  |  | R | u16 |  | 0x0099
最低温度在模组中的温度编号 | BMU_min_temp_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0221 |  |  | R | u16 |  | 0x009A
平均温度 | rack_ave_temp |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0222 | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x009B
最大极柱温度 | max_polarity_temp |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0223 | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x009C
最大极柱所在模组编号 | max_polarity_num | #编号 |  | #number |  | BCU | 1 |  | 0x0224 |  |  | R | u16 |  | 0x009D
最大可接受充电电流 | max_allowed_chg_cur | 限流模块输出 |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0225 | 0.1 | A | R | u16 |  | 0x009E
最大可接受放电电流 | max_allowed_dchg_cur | 限流模块输出 |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0226 | 0.1 | A | R | u16 |  | 0x009F
显示SOC | display_SOC |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0227 |  | ‰ | R | u16 |  | 0x00A0
SOH | SOH |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0228 |  | ‰ | R | u16 |  | 0x00A1
电池最大温差 | max_bat_temp_diff |  |  |  | 所有从控电池温度中，最大电池温度和最小电池温度的差值 | BCU | 1 |  | 0x0229 | 0.1 | ℃ | R | u16 |  | 0x00AE
簇最高单体温升 | max_bat_temp_rise |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x022A | 0.1 | ℃ | R | u16 |  | 0x0A1C
簇最高单体温升电池包编号 | max_bat_temp_rise_bmu_num | #编号（1~N） |  | #Num（from 1 to N） |  | BCU | 1 |  | 0x022B |  |  | R | u16 |  | 0x0A1D
簇最高单体温升电池包中单体温度编号 | max_bat_temp_rise _num_in_bmu | #编号（1~N） |  | #Num（from 1 to N） |  | BCU | 1 |  | 0x022C |  |  | R | u16 |  | 0x0A1E
簇最高单体温升所有单体中的编号 | max_bat_temp_rise_num_in_bcu | #编号（1~N） |  | #Num（from 1 to N） |  | BCU | 1 |  | 0x022D |  |  | R | u16 |  | 0x0A23
簇内部SOC | rack_inner_SOC |  |  |  | 内部SOC值（与db0x0040的值一致） | BCU | 1 |  | 0x022E |  | ‰ | R | u16 |  | 0x00BF
预充总压 | pre_chg_vol |  |  |  | 预充时，预充接触器总电压 | BCU | 1 |  | 0x022F | 0.1 | V | R | s16 |  | 0x0088
单体累加和总压 | BMU_total_vol |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0230 | 0.1 | V | R | s16 |  | 0x0086
簇总电压(采集) | total_vol |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0231 | 0.1 | V | R | s16 |  | 0x00C0
簇总电流 | total_cur |  | Total Cur |  | Charge current is negative and discharge is positive. | BCU | 1 |  | 0x0232 | 0.1 | A | R | s16 | 1
K_总电压 | ncon_total_vol |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0233 | 0.1 | V | R | s16 |  | 0x00C3
分路器采样电流 | shunt_current | shunt_current |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0234 | 0.1 | A | int16 | s16
CAN霍尔采样电流 | CAN_hall_sample_cur_ori_value |  |  |  | Charge current is negative and discharge is positive. | BCU | 1 |  | 0x0235 | 0.1 | A | R | s16 |  | 0x00D1
电流/电压型霍尔采样电流 | cur_vol_hall_sam_cur_ori_value |  |  |  | Charge current is negative and discharge is positive. | BCU | 1 |  | 0x0236 | 0.1 | A | R | s16 |  | 0x00D2
绝缘阻值 | ir |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0237 |  | kΩ | R | u16 |  | 0x00CB
正端绝缘阻值 | positive_ir |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0238 |  | kΩ | R | u16 |  | 0x00CC
负端绝缘阻值 | negative_ir |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0239 |  | kΩ | R | u16 |  | 0x00CD
供电采样电压 | supply_sample_vol |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x023A |  | mV | R | u16 |  | 0x00CE
高压箱最高温度 | HV_Box_max_temp |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x023B | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x00E9
高压箱温度1 | HV_box_temp1 |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x023C | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x00F3
高压箱温度2 | HV_box_temp2 |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x023D | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x00F4
高压箱温度3 | HV_box_temp3 |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x023E | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x00F5
高压箱温度4 | HV_box_temp4 |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x023F | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0x00F6
高压箱温度5,6,7,8 | reserve8 | 预留 |  | reserve |  | BCU | 4 |  | 0x0240-0x0243 | 0.1 | ℃ | R | s16 |  | 0xFFFF
高压互锁采样 | HVIL_in_sample | 预留 |  | reserve |  | BCU | 1 |  | 0x0244 |  | % | R | u16 |  | 0x00FB
电池簇内阻 | clu_resistance |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0245 |  | mΩ | R | u16 |  | 0x0A0F
当月累计充电电量 | month_accum_chg_energy |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0246 |  | kwh | R | u16 |  | 0x0A19
当月累计放电电量 | month_accum_dchg_energy |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0247 |  | kwh | R | u16 |  | 0x0A1A
当年累计充电电量高16位 | year_chg_energy_h16b |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0248 |  | kwh | R | u16 |  | 0x0A2D
当年累计充电电量低16位 | year_chg_energy_l16b |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0249 |  | kwh | R | u16 |  | 0x0A2E
当年累计放电电量高16位 | year_dchg_energy_h16b |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x024A |  | kwh | R | u16 |  | 0x0A2F
当年累计放电电量低16位 | year_dchg_energy_l16b |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x024B |  | kwh | R | u16 |  | 0x0A30
总累计充电容量高16位 | total_chg_capcity_h16bit |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x024C |  | AH | R | u16 |  | 0x0A31
总累计充电容量低16 | total_chg_capcity_l16bit |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x024D |  | AH | R | u16 |  | 0x0A32
总累计放电容量高16位 | total_dchg_capcity_h16bit |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x024E |  | AH | R | u16 |  | 0x0A33
总累计放电容量低16位 | total_dchg_capcity_l16bit |  |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x024F |  | AH | R | u16 |  | 0x0A34
报警时最高电压电池编号 | max_alm_cell_vol_num | MAX Cell Voltage Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0250 |  | --- | R | u16
报警时最高电压值 | max_alm_cell_vol | MAX Cell Voltage |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0251 |  | mv | R | s16
停机时最高电压电池编号 | max_halt_cell_vol_num | MAX Cell Voltage Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0252 |  | --- | R | u16
停机时最高电压值 | max_halt_cell_vol | MAX Cell Voltage |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0253 |  | mv | R | s16
报警时最低电压电池编号 | min_alm_cell_vol_num | MIN Cell Voltage Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0254 |  | --- | R | u16
报警时最低电压值 | min_alm_cell_vol | MIN Cell Voltage |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0255 |  | mv | R | s16
停机时最低电压电池编号 | min_halt_cell_vol_num | MIN Cell Voltage Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0256 |  | --- | R | u16
停机时最低电压值 | min_halt_cell_vol | MIN Cell Voltage |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0257 |  | mv | R | s16
电池组过压报警时电压值 | over_vol_alm_vol | Total Voltage Over High |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0258 |  | 0.1V | R | s16
电池组过压停机时电压值 | over_vol_halt_vol | Total Voltage Over High |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0259 |  | 0.1V | R | s16
电池组欠压报警时电压值 | under_vol_alm_vol | Total Vol Lower Low |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x025A |  | 0.1V | R | s16
电池组欠压停机时电压值 | under_vol_halt_vol | Total Vol Lower Low |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x025B |  | 0.1V | R | s16
电池充电过流报警时电流值 | chg_over_cur_alm_cur | Charge Current Over High |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x025C |  | 0.1A | R | u16
电池充电过流停机时电流值 | chg_over_cur_halt_cur | Charge Current Over High |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x025D |  | 0.1A | R | u16
电池放电过流报警时电流值 | dchg_over_cur_alm_cur | Discharge Current Over High |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x025E |  | 0.1A | R | u16
电池放电过流停机时电流值 | dchg_over_cur_halt_cur | Discharge Current Over High |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x025F |  | 0.1A | R | u16
报警时最高电池温度点编号 | alm_max_bat_temp_num | MAX Battery Temp Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0260 |  | --- | R | u16
报警时最高电池温度值 | alm_max_bat_temp | MAX Battery Temp |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0261 |  | 0.1℃ | R | s16
停机时最高电池温度点编号 | halt_max_bat_temp_num | MAX Cell Temp Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0262 |  | --- | R | u16
停机时最高电池温度值 | halt_max_bat_temp | MAX Cell Temp |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0263 |  | 0.1℃ | R | s16
报警时最低电池温度点编号 | alm_min_bat_temp_num | MIN Battery Temp Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0264 |  | --- | R | u16
报警时最低电池温度值 | alm_min_bat_temp | MIN Battery Temp |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0265 |  | 0.1℃ | R | s16
停机时最低电池温度点编号 | halt_min_bat_temp_num | MIN Cell Temp Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0266 |  | --- | R | u16
停机时最低电池温度值 | halt_min_bat_temp | MIN Cell Temp |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0267 |  | 0.1℃ | R | s16
报警时高压箱最高温度 | alm_max_hvbox_temp | MAX HV Box Temp |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0268 |  | 0.1℃ | R | s16
停机时高压箱最高温度 | halt_max_hvbox_temp | MAX HV Box Temp |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0269 |  | 0.1℃ | R | s16
温升报警时电池编号 | temp_rise_alm_bat_num | Bat Num In Case Of Temp Rise Alarm |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x026A |  | --- | R | u16
温升报警时温升值 | temp_rise_alm_value | Temp Rise Value In Case Of Temp Rise Alarm |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x026B |  | 0.1℃ | R | u16
温升停机时电池编号 | temp_rise_halt_bat_num | Bat Num DuringTemp Rise Shutdown |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x026C |  | --- | R | u16
温升停机时温升值 | temp_rise_halt_value | Temp Rise Value During Temp Rise Shutdown |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x026D |  | 0.1℃ | R | u16
报警时最高功率温度点编号(极柱温度) | alm_max_polarity_temp_num | Max Polarity Temp Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x026E |  | --- | R | u16
报警时最高功率温度值(极柱温度) | alm_max_polarity_temp | Max Polarity Temp |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x026F |  | 0.1℃ | R | u16
停机时最高功率温度点编号(极柱温度) | halt_max_polarity_temp_num | Max Polarity Temp Number |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0270 |  | --- | R | u16
停机时最高功率温度值(极柱温度) | halt_max_polarity_temp | Max Polarity Temp |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0271 |  | 0.1℃ | R | u16
电池单体电压最高最低之间压差过大告警时压差值 | cell_vol_diff_hi_alm_value | Cell Vol Diff |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0272 |  | mv | R | u16
电池单体电压最高最低之间压差过大停机时压差值 | cell_vol_diff_hi_halt_value | Cell Vol Diff |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0273 |  | mv | R | u16
绝缘电阻过小告警时阻值 | ir_low_alm_value | Insulation Vaule |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0274 |  | Ω/V | R | u16
绝缘电阻过小停机时阻值 | ir_low_halt_value | Insulation Vaule |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0275 |  | Ω/V | R | u16
总电压和从控总电压压差过大告警时差值 | BCU_BMU_vol_diff_hi_alm_value | Total Vol DIff |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0276 |  | 0.1V | R | u16
总电压和从控总电压压差过大停机时差值 | BCU_BMU_vol_diff_hi_halt_value | Total Vol DIff |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0277 |  | 0.1V | R | u16
电池单体温度最高最低之间温差过大告警时压差值 | cell_temp_diff_hi_alm_value | Bat Temp Diff |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0278 |  | 0.1℃ | R | u16
电池单体温度最高最低之间温差过大停机时压差值 | cell_temp_diff_hi_halt_value | Bat Temp Diff |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0279 |  | 0.1℃ | R | u16
告警时最高模组电压编号 | alm_max_module_vol_num | MAX Module Vol Number In Alarm |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x027A |  | --- | R | u16
模组电压过高告警时电压值 | module_vol_hi_alm_value | Vol In Alarm |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x027B |  | 0.1V | R | s16
停机时最高模组电压编号 | halt_max_module_vol_num | MAX Module Vol Number In Close |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x027C |  | --- | R | u16
模组电压过高停机时电压值 | module_vol_hi_halt_value | Vol In Close |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x027D |  | 0.1V | R | s16
告警时最低模组电压编号 | alm_min_module_vol_num | MIN Module Vol Number In Alarm |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x027E |  | --- | R | u16
模组电压过低告警时电压值 | module_vol_low_alm_value | Vol In Alarm |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x027F |  | 0.1V | R | s16
停机时最低模组电压编号 | halt_min_module_vol_num | MIN Module Vol Number In Close |  | #Num |  | BCU | 1 |  | 0x0280 |  | --- | R | u16
模组电压过低停机时电压值 | module_vol_low_halt_value | Vol In Close |  |  |  | BCU | 1 |  | 0x0281 |  | 0.1V | R | s16
平台预留位置 | reserve6 |  |  |  |  | BCU | 28 |  | 0x025A-0x026F
项目部门预留位置 | reserve7 | 无 |  | 无 | 特殊项目可以使用该空间 | BCU | 32 |  | 0x0270-0x028F |  |  | R | u16

## Rack Control
Rack Control -- EMS Write into BMS(BCU)
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
启动绝缘采样 | start_insulation_sampleing | 紧急采样，一般与总控配合 |  | 1：Reset other：No Reset | 多簇配置下，总控通过该db启动绝缘采样，更新绝缘采样值 | BCU/EMS | 1 |  | 0x0401 |  |  | R/W | u16 |  | 0x0010
预充控制 | start_pre_chg_operate | 0x01:开启预充；其他:断开预充总正 |  | 0x01:start 其他:Stop | 控制启动/关闭预充 | BCU/EMS | 1 |  | 0x0402 |  |  | R/W | u16 |  | 0x0011
主控复位 | BCU_reset | 0x1-复位 |  | 0x1：Reset other：No Reset | 写入0x1，可控制进行主控软件复位；写入其他值无效 | BCU/EMS | 1 |  | 0x0403 |  |  | R/W | u16 |  | 0x0000
重置从控ID使能 | reset_BMU_ID_operate | Reset BMU ID Operate |  | 1:On 2:Off | 0x01-使能 0x02-不使能 | BCU/EMS | 1 |  | 0x0404 | --- |  | R/W | u16
设置主控地址 | config_BCU_ID | Config BCU ID |  | >=1，<=32 | 最大32 | BCU/EMS | 1 |  | 0x0405 | --- |  | R/W | u16
风扇强控开关 | fan_switch | fan Switch |  | 1:On 2:Off | 0：无强控；1：强控开启；2：强控关闭 | BCU/EMS | 1 |  | 0x0406 | --- |  | R/W | u16

## Rack_Parameter Set & Read
RACK Alarm Parameter Threshold Set & Read
Register type: Rack参数设置(保持寄存器, 每Rack Modbus地址独立,从2开始,功能码:0x10或0x06); Rack Parameter Settings (Holding Registers Modbus Addr:each rack independent,from 2 Function Code:0x10 or 0x06)
Modbus Addr: 2 to N+1 (N is rack number)
Chinese name of the configuration item | English name of the configuration item | Chinese instruction | Instruction | English description | Precautions for use | Data source | Quantity | Step | Modbus address | Unit coefficient | Unit | Writable | Numerical format | Quantity used | Internal address
Rack单体过压三级报警门限（预警） | lv3_hi_clu_sinvol_alm+BB5:C18 | lv3_hi_clu_sinvol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6001 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x015A
Rack单体过压三级恢复门限（预警） | lv3_hi_clu_sinvol_alm_reco | lv3_hi_clu_sinvol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6002 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x019A
Rack单体欠压三级报警门限（预警） | lv3_low_clu_sinvol_alm | lv3_low_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6003 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x015E
Rack单体欠压三级恢复门限（预警） | lv3_low_clu_sinvol_alm_reco | lv3_low_clu_sinvol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6004 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x019E
Rack总电压过压三级报警门限（预警） | lv3_hi_total_vol_alm | lv3_hi_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6005 | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0142
Rack总电压过压三级恢复门限（预警） | lv3_hi_total_vol_alm_reco | lv3_hi_total_vol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6006 | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0182
Rack总电压欠压三级报警门限（预警） | lv3_low_total_vol_alm | lv3_low_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6007 | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0145
Rack总电压欠压三级恢复门限（预警） | lv3_low_total_vol_alm_reco | lv3_low_total_vol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6008 | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0185
Rack充电过流三级报警门限（预警） | lv3_chg_cur_hi_alm | lv3_chg_cur_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6009 | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x017D
Rack充电过流三级恢复门限（预警） | lv3_hi_chg_cur_alm_reco | lv3_hi_chg_cur_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x600A | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x01BD
Rack放电过流三级报警门限（预警） | lv3_dchg_cur_hi_alm | lv3_dchg_cur_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x600B | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x017A
Rack放电过流三级恢复门限（预警） | lv3_hi_dchg_cur_alm_reco | lv3_hi_dchg_cur_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x600C | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x01BA
Rack充电温度过高三级报警门限（预警） | lv3_clu_chg_temp_hi_alm | lv3_clu_chg_temp_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x600D | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0171
Rack充电温度过高三级恢复门限（预警） | lv3_hi_clu_chg_temp_alm_reco | lv3_hi_clu_chg_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x600E | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01B1
Rack充电温度过低三级报警门限（预警） | lv3_clu_chg_temp_low_alm | lv3_clu_chg_temp_low_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x600F | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0174
Rack充电温度过低三级恢复门限（预警） | lv3_low_clu_chg_temp_alm_reco | lv3_low_clu_chg_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6010 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01B4
RackSOC过低三级报警门限（预警） | lv3_SOC_low_warn | lv3_low_SOC_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6011 |  | % | W/R | u16 |  | 0x014E
RackSOC过低三级恢复门限（预警） | lv3_low_SOC_alm_reco | lv3_low_SOC_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6012 |  | % | W/R | u16 |  | 0x018E
Rack极柱温度过高三级报警门限（预警） | lv3_polarity_temp_hi_alm | lv3_polarity_temp_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6013 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0177
Rack极柱温度过高三级恢复门限（预警） | lv3_hi_polarity_temp_alm_reco | lv3_hi_polarity_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6014 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01B7
Rack绝缘失效三级报警门限（预警） | lv3_ir_low_warn | lv3_low_vol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6015 |  | Ω/V | W/R | u16 |  | 0x014B
Rack绝缘失效三级恢复门限（预警） | lv3_low_ir_alm_reco | lv3_low_ir_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6016 |  | Ω/V | W/R | u16 |  | 0x018B
Rack单体压差过高三级报警门限（预警） | lv3_hi_clu_sinvol_diff_alm | lv3_hi_clu_sinvol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6017 |  | mv | W/R | u16 |  | 0x0162
Rack单体压差过高三级恢复门限（预警） | lv3_hi_clu_sinvol_diff_alm_reco | lv3_hi_clu_sinvol_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6018 |  | mv | W/R | u16 |  | 0x01A2
Rack总电压压差过高三级报警门限（预警） | lv3_hi_vol_diff_alm | lv3_hi_vol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6019 | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0148
Rack总电压压差过高三级恢复门限（预警） | lv3_hi_tot_vol_diff_alm_reco | lv3_hi_tot_vol_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x601A | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0188
Rack放电过温三级报警门限（预警） | lv3_hi_clu_temp_alm | lv3_hi_clu_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x601B | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0165
Rack放电过温三级恢复门限（预警） | lv3_hi_clu_temp_alm_reco | lv3_hi_clu_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x601C | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01A5
Rack放电欠温三级报警门限（预警） | lv3_low_clu_temp_alm | lv3_low_clu_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x601D | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0168
Rack放电欠温三级恢复门限（预警） | lv3_low_clu_temp_alm_reco | lv3_low_clu_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x601E | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01A8
Rack温差过高三级报警门限（预警） | lv3_hi_bat_temp_diff_alm | lv3_hi_bat_temp_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x601F | 0.1 | ℃ | W/R | u16 |  | 0x016B
Rack温差过高三级恢复门限（预警） | lv3_hi_bat_temp_diff_alm_reco | lv3_hi_bat_temp_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6020 | 0.1 | ℃ | W/R | u16 |  | 0x01AB
Rack 高压箱连接器温度过高三级报警门限（预警） | lv3_hi_hvbox_temp_alm | lv3_hi_hvbox_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6021 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0157
Rack 高压箱连接器温度过高三级恢复门限（预警） | lv3_hi_hvbox_temp_alm_reco | lv3_hi_hvbox_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6022 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0197
Rack单体过压二级报警门限 | lv2_hi_clu_sinvol_alm | lv2_hi_clu_sinvol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6023 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x0159
Rack单体过压二级恢复门限 | lv2_hi_clu_sinvol_alm_reco | lv2_hi_clu_sinvol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6024 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x0199
Rack单体欠压二级报警门限 | lv2_low_clu_sinvol_alm | lv2_low_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6025 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x015D
Rack单体欠压二级恢复门限 | lv2_low_clu_sinvol_alm_reco | lv2_low_clu_sinvol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6026 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x019D
Rack总电压过压二级报警门限 | lv2_hi_total_vol_alm | lv2_hi_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6027 | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0141
Rack总电压过压二级恢复门限 | lv2_hi_total_vol_alm_reco | lv2_hi_total_vol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6028 | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0181
Rack总电压欠压二级报警门限 | lv2_low_total_vol_alm | lv2_low_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6029 | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0144
Rack总电压欠压二级恢复门限 | lv2_low_total_vol_alm_reco | lv2_low_total_vol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x602A | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0184
Rack充电过流二级报警门限 | lv2_chg_cur_hi_alm | lv2_chg_cur_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x602B | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x017C
Rack充电过流二级恢复门限 | lv2_hi_chg_cur_alm_reco | lv2_hi_chg_cur_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x602C | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x01BC
Rack放电过流二级报警门限 | lv2_dchg_cur_hi_alm | lv2_dchg_cur_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x602D | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x0179
Rack放电过流二级恢复门限 | lv2_hi_dchg_cur_alm_reco | lv2_hi_dchg_cur_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x602E | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x01B9
Rack充电温度过高二级报警门限 | lv2_clu_chg_temp_hi_alm | lv2_clu_chg_temp_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x602F | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0170
Rack充电温度过高二级恢复门限 | lv2_hi_clu_chg_temp_alm_reco | lv2_hi_clu_chg_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6030 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01B0
Rack充电温度过低二级报警门限 | lv2_clu_chg_temp_low_alm | lv2_clu_chg_temp_low_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6031 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0173
Rack充电温度过低二级恢复门限 | lv2_low_clu_chg_temp_alm_reco | lv2_low_clu_chg_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6032 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01B3
RackSOC过低二级报警门限 | lv2_SOC_low_alm | lv2_low_SOC_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6033 |  | % | W/R | u16 |  | 0x014D
RackSOC过低二级恢复门限 | lv2_low_SOC_alm_reco | lv2_low_SOC_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6034 |  | % | W/R | u16 |  | 0x018D
Rack极柱温度过高二级报警门限 | lv2_polarity_temp_hi_alm | lv2_polarity_temp_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6035 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0176
Rack极柱温度过高二级恢复门限 | lv2_hi_polarity_temp_alm_reco | lv2_hi_polarity_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6036 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01B6
Rack绝缘失效二级报警门限 | lv2_ir_low_alm | lv2_low_vol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6037 |  | Ω/V | W/R | u16 |  | 0x014A
Rack绝缘失效二级恢复门限 | lv2_low_ir_alm_reco | lv2_low_ir_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6038 |  | Ω/V | W/R | u16 |  | 0x018A
Rack单体压差过高二级报警门限 | lv2_hi_clu_sinvol_diff_alm | lv2_hi_clu_sinvol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6039 |  | mv | W/R | u16 |  | 0x0161
Rack单体压差过高二级恢复门限 | lv2_hi_clu_sinvol_diff_alm_reco | lv2_hi_clu_sinvol_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x603A |  | mv | W/R | u16 |  | 0x01A1
Rack总电压压差过高二级报警门限 | lv2_hi_vol_diff_alm | lv2_hi_vol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x603B | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0147
Rack总电压压差过高二级恢复门限 | lv2_hi_tot_vol_diff_alm_reco | lv2_hi_tot_vol_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x603C | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0187
Rack放电过温二级报警门限 | lv2_hi_clu_temp_alm | lv2_hi_clu_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x603D | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0164
Rack放电过温二级恢复门限 | lv2_hi_clu_temp_alm_reco | lv2_hi_clu_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x603E | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01A4
Rack放电欠温二级报警门限 | lv2_low_clu_temp_alm | lv2_low_clu_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x603F | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0167
Rack放电欠温二级恢复门限 | lv2_low_clu_temp_alm_reco | lv2_low_clu_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6040 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01A7
Rack温差过高二级报警门限 | lv2_hi_bat_temp_diff_alm | lv2_hi_bat_temp_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6041 | 0.1 | ℃ | W/R | u16 |  | 0x016A
Rack温差过高二级恢复门限 | lv2_hi_bat_temp_diff_alm_reco | lv2_hi_bat_temp_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6042 | 0.1 | ℃ | W/R | u16 |  | 0x01AA
Rack 高压箱连接器温度过高二级报警门限 | lv2_hi_hvbox_temp_alm | lv2_hi_hvbox_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6043 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0156
Rack 高压箱连接器温度过高二级恢复门限 | lv2_hi_hvbox_temp_alm_reco | lv2_hi_hvbox_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6044 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0196
Rack单体过压一级报警门限（严重告警） | lv1_hi_clu_sinvol_alm | lv1_hi_clu_sinvol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6045 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x0158
Rack单体过压一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_clu_sinvol_alm_reco | lv1_hi_clu_sinvol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6046 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x0198
Rack单体欠压一级报警门限（严重告警） | lv1_low_clu_sinvol_alm | lv1_low_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6047 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x015C
Rack单体欠压一级恢复门限（严重告警） | lv1_low_clu_sinvol_alm_reco | lv1_low_clu_sinvol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6048 |  | mv | W/R | s16 |  | 0x019C
Rack总电压过压一级报警门限（严重告警） | lv1_hi_total_vol_alm | lv1_hi_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6049 | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0140
Rack总电压过压一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_total_vol_alm_reco | lv1_hi_total_vol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x604A | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0180
Rack总电压欠压一级报警门限（严重告警） | lv1_low_total_vol_alm | lv1_low_total_vol_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x604B | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0143
Rack总电压欠压一级恢复门限（严重告警） | lv1_low_total_vol_alm_reco | lv1_low_total_vol_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x604C | 0.1 | V | W/R | s16 |  | 0x0183
Rack充电过流一级报警门限（严重告警） | lv1_chg_cur_hi_alm | lv1_chg_cur_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x604D | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x017B
Rack充电过流一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_chg_cur_alm_reco | lv1_hi_chg_cur_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x604E | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x01BB
Rack放电过流一级报警门限（严重告警） | lv1_dchg_cur_hi_alm | lv1_dchg_cur_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x604F | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x0178
Rack放电过流一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_dchg_cur_alm_reco | lv1_hi_dchg_cur_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6050 | 0.1 | A | W/R | u16 |  | 0x01B8
Rack充电温度过高一级报警门限（严重告警） | lv1_clu_chg_temp_hi_alm | lv1_clu_chg_temp_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6051 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x016F
Rack充电温度过高一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_clu_chg_temp_alm_reco | lv1_hi_clu_chg_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6052 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01AF
Rack充电温度过低一级报警门限（严重告警） | lv1_clu_chg_temp_low_alm | lv1_clu_chg_temp_low_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6053 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0172
Rack充电温度过低一级恢复门限（严重告警） | lv1_low_clu_chg_temp_alm_reco | lv1_low_clu_chg_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6054 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01B2
RackSOC过低一级报警门限（严重告警） | lv1_SOC_low_alm | lv1_low_SOC_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6055 |  | % | W/R | u16 |  | 0x014C
RackSOC过低一级恢复门限（严重告警） | lv1_low_SOC_alm_reco | lv1_low_SOC_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6056 |  | % | W/R | u16 |  | 0x018C
Rack极柱温度过高一级报警门限（严重告警） | lv1_polarity_temp_hi_alm | lv1_polarity_temp_hi_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6057 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0175
Rack极柱温度过高一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_polarity_temp_alm_reco | lv1_hi_polarity_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6058 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01B5
Rack绝缘失效一级报警门限（严重告警） | lv1_ir_low_alm | lv1_low_vol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6059 |  | Ω/V | W/R | u16 |  | 0x0149
Rack绝缘失效一级恢复门限（严重告警） | lv1_low_ir_alm_reco | lv1_low_ir_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x605A |  | Ω/V | W/R | u16 |  | 0x0189
Rack单体压差过高一级报警门限（严重告警） | lv1_hi_clu_sinvol_diff_alm | lv1_hi_clu_sinvol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x605B |  | mv | W/R | u16 |  | 0x0160
Rack单体压差过高一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_clu_sinvol_diff_alm_reco | lv1_hi_clu_sinvol_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x605C |  | mv | W/R | u16 |  | 0x01A0
Rack总电压压差过高一级报警门限（严重告警） | lv1_hi_vol_diff_alm | lv1_hi_vol_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x605D | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0146
Rack总电压压差过高一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_tot_vol_diff_alm_reco | lv1_hi_tot_vol_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x605E | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0186
Rack放电过温一级报警门限（严重告警） | lv1_hi_clu_temp_alm | lv1_hi_clu_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x605F | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0163
Rack放电过温一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_clu_temp_alm_reco | lv1_hi_clu_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6060 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01A3
Rack放电欠温一级报警门限（严重告警） | lv1_low_clu_temp_alm | lv1_low_clu_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6061 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0166
Rack放电欠温一级恢复门限（严重告警） | lv1_low_clu_temp_alm_reco | lv1_low_clu_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6062 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x01A6
Rack温差过高一级报警门限（严重告警） | lv1_hi_bat_temp_diff_alm | lv1_hi_bat_temp_diff_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6063 | 0.1 | ℃ | W/R | u16 |  | 0x0169
Rack温差过高一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_bat_temp_diff_alm_reco | lv1_hi_bat_temp_diff_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6064 | 0.1 | ℃ | W/R | u16 |  | 0x01A9
Rack 高压箱连接器温度过高一级报警门限（严重告警） | lv1_hi_hvbox_temp_alm | lv1_hi_hvbox_temp_alm |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6065 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0155
Rack 高压箱连接器温度过高一级恢复门限（严重告警） | lv1_hi_hvbox_temp_alm_reco | lv1_hi_hvbox_temp_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] | 1 |  | 0x6066 | 0.1 | ℃ | W/R | s16 |  | 0x0195
Rack 模组压差过高告警一级阈值 | lv1_module_vol_differ_hi_alm_throld | lv1_module_vol_ differ_hi_alm_throld |  |  |  | BAU, BCU[1] |  |  | 0x6067 | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0A89
Rack 模组压差过高告警二级阈值 | lv2_module_vol_differ_hi_alm_throld | lv2_module_vol_ differ_hi_alm_throld |  |  |  | BAU, BCU[1] |  |  | 0x6068 | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0A8A
Rack 模组压差过高告警三级阈值 | lv3_module_vol_differ_hi_alm_throld | lv3_module_vol_ differ_hi_alm_throld |  |  |  | BAU, BCU[1] |  |  | 0x6069 | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0A8B
Rack 模组压差过高告警一级恢复阈值 | lv1_module_vol_differ_hi_alm_reco | lv1_module_vol_ differ_hi_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] |  |  | 0x606A | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0A8C
Rack 模组压差过高告警二级恢复阈值 | lv2_module_vol_differ_hi_alm_reco | lv2_module_vol_ differ_hi_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] |  |  | 0x606B | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0A8D
Rack 模组压差过高告警三级恢复阈值 | lv3_module_vol_differ_hi_alm_reco | lv3_module_vol_ differ_hi_alm_reco |  |  |  | BAU, BCU[1] |  |  | 0x606C | 0.1 | V | W/R | u16 |  | 0x0A8E
BCU时间高位 | BAU_sync_time_h16b | BAU Sync Time High 16bit |  |  | 总控时间高16位（总控用unix时间戳对主控时间进行校准） | BCU/EMS | 1 |  | 0x6080 | 1 |  | R/W | u16
BCU时间低位 | BAU_sync_time_l16b | BAU Sync Time Low 16bit |  |  | 总控时间低16位（总控用unix时间戳对主控时间进行校准） | BCU/EMS | 1 |  | 0x6081 | 1 |  | R/W | u16
预充结束压差 | pre_chg_end_vol_diff_limit | Prepower End Vol Diff Limit |  |  | 总压跟负载电压差值小于此门限，则预充成功 | BCU/EMS | 1 |  | 0x6082 | 0.1 | V | R/W | u16
风扇开启温度 | fan_start_temp | Fan Start Temp |  |  | 配置风扇开启的温度门限（任一从控最大温度大于该门限，开启风扇） | BCU/EMS | 1 |  | 0x6083 | 0.1 | ℃ | R/W | s16
风扇停止温度 | fan_stop_temp | Fan Stop Tmep |  |  | 配置风扇关闭的温度门限（任一从控最大温度低于该门限时关闭风扇） | BCU/EMS | 1 |  | 0x6084 |  | 0.1℃ | R/W | s16
IP最后字节 | last_byte_of_IP | Last Byte of IP |  | Last Byte of IP（<=255） | 由于与堆编号和IP偏移机制冲突，默认不开启该功能，软件中开启配置后，堆编号与IP偏移的配置不生效 | BCU/EMS | 1 |  | 0x6085 | 1 | --- | R/W | u16
IP 第三个字节 | 3rd_byte_of_IP | Third Byte of IP |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x6086 | 1 | --- | R/W | u16
IP第二个字节 | 2nd_byte_of_IP | Second Byte of IP |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x6087 | 1 | --- | R/W | u16
IP第一个字节 | 1st_byte_of_IP | First Byte of IP |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x6088 | 1 | --- | R/W | u16
网关第一个字节 | 1st_byte_of_gateway | First Byte of Gateway |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x6089 | 1 | --- | R/W | u16
网关第二个字节 | 2nd_byte_of_gateway | Second Byte of Gateway |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x608A | 1 | --- | R/W | u16
网关第三个字节 | 3rd_byte_of_gateway | Third Byte of Gateway |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x608B | 1 | --- | R/W | u16
网关第四个字节 | 4th_byte_of_gateway | Last Byte of Gateway |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x608C | 1 | --- | R/W | u16
子网掩码第一个字节 | 1st_byte_of_subnetmask | First Byte of Subnetmask |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x608D | 1 | --- | R/W | u16
子网掩码第二个字节 | 2nd_byte_of_subnetmask | Second Byte of Subnetmask |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x608E | 1 | --- | R/W | u16
子网掩码第三个字节 | 3rd_byte_of_subnetmask | Third Byte of Subnetmask |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x608F | 1 | --- | R/W | u16
子网掩码第四个字节 | 4th_byte_of_subnetmask | Last Byte of Subnetmask |  | <=255 |  | BCU/EMS | 1 |  | 0x6090 | 1 | --- | R/W | u16