# Σημεία για την πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων Υποσταθμών Μεταφοράς και επίσπευση της διείσδυσης ΑΠΕ

- Flexible Connection (Ευέλικτες Συνδέσεις)

Πριν από περίπου δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε οδηγία προς όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή των ευέλικτων συνδέσεων, λύση για τα προβλήματα που προκύπτουν από ελλείψεις δυναμικότητας των Υποσταθμών Μεταφοράς (Υ.Μ.) στη σύνδεση ΑΠΕ.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των Υ.Μ., επιτρέποντας τη χρήση τους για ΑΠΕ κατά τις βραδινές ώρες και σε ώρες της μη αιχμικής παραγωγής των Φωτοβολταϊκών και κατά την διάρκεια που η παραγωγή τους είναι χαμηλή. Σήμερα, η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας παραμένει ανεκμετάλλευτη.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εγκατάστασης μεγάλων υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης, τα οποία επιτρέπουν την αποθήκευση της παραγωγής ΑΠΕ κατά την ημέρα και την έγχυσή της στο δίκτυο κατά τη διάρκεια που το Δίκτυο έχει τη δυνατότητα, όπως τις περιόδους της μη αιχμικής παραγωγής, της χαμηλής παραγωγής ΦΒ, τα απογεύματα και τα βράδια. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται πλήρης αξιοποίηση των Υ.Μ. με πολύ μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ.

Παρά το γεγονός ότι το Flexible Connection χρησιμοποιείται ευρέως στην ηπειρωτική Ευρώπη, στην Κύπρο ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) εξέφρασε αντιρρήσεις ως προς την υιοθέτησή του και ζήτησε από την ΡΑΕΚ παράταση ενός έτους για τη διεξαγωγή μελέτης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σχετικά με πιθανές επιπλοκές στο σύστημα μεταφοράς/διανομής. Μετά τη λήξη του έτους αυτού, ο ΔΣΜΚ ζήτησε ακόμη μία παράταση της εφαρμογής του συστήματος.

Ζητείται η άμεση εφαρμογή της οδηγίας για τις Ευέλικτες Συνδέσεις.

Εκτιμάται (συντηρητικά) ότι η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης ΑΠΕ περίπου 150MW

## Κριτήριο “Ν-1”

Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς, ο ΔΣΜΚ εφαρμόζει το κριτήριο “Ν-1”, δηλαδή κάθε Υποσταθμός Μεταφοράς διατηρεί πάντα έναν μετασχηματιστή σε εφεδρεία, ο οποίος δεν αξιοποιείται. Για παράδειγμα, ένας Υ.Μ.  με τρεις μετασχηματιστές των 40MVA αξιοποιείται για σύνδεση ΑΠΕ μόνο στα 80MW, ενώ τα επιπλέον 40MW του τρίτου μετασχηματιστή παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Με κατάργηση του κριτηρίου “Ν-1”, καθίσταται εφικτή η χρήση και των τριών μετασχηματιστών για σύνδεση έργων ΑΠΕ: είτε στο 100% της δυναμικότητας του τρίτου μετασχηματιστή με διαχείριση σε σπάνιες περιπτώσεις ανάγκης, είτε στο 75% με μεγαλύτερη ασφάλεια, είτε τουλάχιστο στο 50% (δηλαδή 20MW νέα χωρητικότητα στο πάνω παράδειγμα).

Η αλλαγή αυτή είναι ασφαλείς, αφού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που απαιτείται η χρήση του τρίτου μετασχηματιστή από τον ΔΣΜΚ, στους όρους σύνδεσης αναφέρεται ότι ο ΔΣΔ και ο ΔΣΜ έχουν την δυνατότητα να διακόπτουν ή να μειώνουν την εγχεόμενη ενέργεια στο δίκτυο ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του δικτύου

Ζητείται η κατάργηση του κριτηρίου “Ν-1” για τα ΑΠΕ που προβλέπει τη μη αξιοποίηση ενός μετασχηματιστή στους Υποσταθμούς Μεταφοράς.

Εκτιμάται (συντηρητικά) ότι η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης ΑΠΕ περίπου 200MW

## Κατανομή σύνδεσης χρησιμοποιώντας τη δυναμικότητα AC

Σήμερα,  η σύνδεση στο Δίκτυο κάθε έργου ΑΠΕ βασίζεται στην ονομαστική DC δυναμικότητα των ΦΒ πλαισίων που θα εγκατασταθούν στο έργο ΑΠΕ και όχι στο AC του ηλεκτρικού ρεύματος που θα εξαχθεί στο Δίκτυο.

Η ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο από το έργο ΑΠΕ είναι AC, η οποία, ακόμη και στις ημέρες της μέγιστης παραγωγής, είναι λιγότερη από το 85% της DC δυναμικότητας, λόγω της μειωμένης απόδοσης και του υποβιβασμού (degradation) των ΦΒ πλαισίων, καθώς και των απωλειών στους inverters (μετατροπείς Τάσης), στους μετασχηματιστές και στα καλώδια. Συνεπώς, το 15% της σύνδεσης δεν αξιοποιείται.

Ζητείται η κατανομή των συνδέσεων για τα ΑΠΕ να γίνεται με βάση το μέγεθος της AC δυναμικότητας που θα εγχέεται στο Δίκτυο (όπως γίνετε και ευρύτερα στην Ευρώπη και αλλού).

Εκτιμάται (συντηρητικά) ότι η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης ΑΠΕ περίπου 75MW

## Εισαγωγή ενέργειας από το δίκτυο για πλήρη φόρτιση μπαταριών

Σήμερα, απαγορεύεται η αγορά και εισαγωγή ενέργειας από το δίκτυο για πλήρη φόρτιση των μπαταριών σε υβριδικά έργα, εκτός αν η αποθήκευση έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα από το έργο ΑΠΕ (ώστε να θεωρείτε το όλο έργο ως αποθήκευση με έργο ΑΠΕ, αντί έργο ΑΠΕ με αποθήκευση).

Η εγκατάσταση μεγαλύτερης δυναμικότητας αποθήκευσης σε ένα εφιστάμενο έργο ΑΠΕ, σημαίνει ότι το έργο χάνει την οντότητα του ως ΦΒ και μετατρέπεται σε μπαταρία.

Η άδεια του ΦΒ καταργείται και τότε δεν θα μπορεί το έργο αυτό να εξάγει ενέργεια την ημέρα

Έχουμε προφορική διαβεβαίωση από τον λειτουργό της Ανταγωνιστικής Αγοράς ότι δεν υπάρχει κανένας τεχνικός λόγος για να πρέπει να είναι μεγαλύτερη η αποθήκευση από το έργο ΑΠΕ για να επιτρέπεται η εισαγωγή ενέργειας. Είναι μόνο ορισμός.

Ζητείται η άμεση αφαίρεση αυτού του αχρείαστου περιορισμού

Εκτιμάται ότι η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης των υβριδικών συστημάτων αποθήκευσης κατά περίπου 35%

Εξήγηση

Υπολογίζεται ότι εντός του 2026 θα εγκατασταθούν περίπου 1,000MWh αποθήκευσης σε υβριδικά έργα ΑΠΕ.

Χωρίς την δυνατότητα εισαγωγής ενέργειας από το δίκτυο για την πλήρη φόρτιση των μπαταριών, μόνο το 65% της χωρητικότητας τους θα αξιοποιείται.

Άρα με την δυνατότητα φόρτισης των υβριδικών μπαταριών από το δίκτυο αξιοποιούνται ακόμα 350MWh αποθήκευσης.

## Υβριδικά συστήματα Μονάδων ΑΠΕ που περιλαμβάνουν σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρισμού δεν δύναται να προσφέρουν Επικουρικές Υπηρεσίες

Υβριδικά συστήματα Μονάδων ΑΠΕ που περιλαμβάνουν σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρισμού τα οποία ως εκ του μεγέθους τους αντιμετωπίζονται στους αλγόριθμους εκκαθάρισης και λειτουργούν στην αγορά ως Μονάδες ΑΠΕ που δεν δύναται να προσφέρουν Επικουρικές Υπηρεσίες.