## Sheet1
Plant Report_Galascope 2.5
Statistical Period | Total String Capacity (kWp) | Global Irradiation (kWh/㎡) | Sun Hours (H) | Average Temperature(°C) | Theoretical Yield (kWh) | PV Yield (kWh) | Inverter Yield (kWh) | Total Yield (kWh) | Specific Energy (kWh/kWp) | Loss Due to Export Limitation (kWh) | Loss Due to Export Limitation(€)
2025-10-01 | 2512.3 | 5.783 | 10.667 | 12.751 | 14528.073 | 5925.61 | 5925.61 | 23933299.47 | 2.359 | 7270.743 | 55.1%
2025-10-02 | 2512.3 | 5.592 | 10.75 | 12.555 | 14048.642 | 7736.06 | 7736.06 | 23941035.53 | 3.079 | 5137.342 | 39.91%
2025-10-03 | 2512.3 | 5.561 | 10.583 | 12.166 | 13970.482 | 4261.01 | 4261.01 | 23945296.54 | 1.696 | 8429.852 | 66.42%
2025-10-04 | 2512.3 | 5.937 | 10.417 | 12.983 | 14914.688 | 6319.78 | 6319.78 | 23951616.32 | 2.516 | 7187.521 | 53.21%
2025-10-05 | 2512.3 | 5.573 | 10.417 | 12.558 | 14001.187 | 2029.06 | 2029.06 | 23953645.38 | 0.808 | 10485.663 | 83.79%
2025-10-06 | 2512.3 | 5.802 | 10.75 | 11.821 | 14576.225 | 4865.58 | 4865.58 | 23958510.96 | 1.937 | 8359.582 | 63.21%
2025-10-07 | 2512.3 | 5.438 | 10.5 | 11.082 | 13661.329 | 5956.24 | 5956.24 | 23964467.2 | 2.371 | 6569.166 | 52.45%
2025-10-08 | 2512.3 | 5.366 | 9.25 | 11.445 | 13481.979 | 1064.95 | 1064.95 | 23965532.15 | 0.424 | 10913.624 | 91.11%
2025-10-09 | 2512.3 | 4.514 | 10.667 | 10.458 | 11340.941 | 1981.29 | 1981.29 | 23967513.44 | 0.789 | 8088.257 | 80.32%
2025-10-10 | 2512.3 | 5.604 | 10.5 | 10.355 | 14079.348 | 4935.05 | 4935.05 | 23972448.49 | 1.964 | 7609.258 | 60.66%
2025-10-11 | 2512.3 | 6.375 | 10.5 | 11.016 | 16015.913 | 2891.49 | 2891.49 | 23975339.98 | 1.151 | 11388.887 | 79.75%
2025-10-12 | 2512.3 | 4.916 | 10.25 | 10.068 | 12350.048 | 1388.71 | 1388.71 | 23976728.69 | 0.553 | 9583.707 | 87.34%
2025-10-13 | 2512.3 | 6.459 | 10.417 | 9.488 | 16228.062 | 3936.95 | 3936.95 | 23980665.64 | 1.567 | 10516.57 | 72.76%
2025-10-14 | 2512.3 | 6.174 | 10.083 | 9.937 | 15512.057 | 2954.24 | 2954.24 | 23983619.88 | 1.176 | 10861.833 | 78.62%
2025-10-15 | 2512.3 | 5.172 | 10.417 | 10.344 | 12992.778 | 3701.54 | 3701.54 | 23987321.42 | 1.473 | 7855.618 | 67.97%
2025-10-16 | 2512.3 | 5.902 | 10.333 | 10.199 | 14826.757 | 5417.52 | 5417.52 | 23992738.94 | 2.156 | 7839.787 | 59.14%
2025-10-17 | 2512.3 | 6.135 | 10.25 | 10.208 | 15412.263 | 4012.98 | 4012.98 | 23996751.92 | 1.597 | 9795.986 | 70.94%
2025-10-18 | 2512.3 | 5.885 | 10.25 | 10.967 | 14784.188 | 2986.73 | 2986.73 | 23999738.65 | 1.189 | 10228.517 | 77.4%
2025-10-19 | 2512.3 | 5.6 | 10.25 | 11.279 | 14069.578 | 3059.18 | 3059.18 | 24002797.83 | 1.218 | 9452.868 | 75.55%
2025-10-20 | 2512.3 | 5.494 | 10.167 | 12.329 | 13801.599 | 3908.59 | 3908.59 | 24006706.42 | 1.556 | 8426.193 | 68.31%
2025-10-21 | 2512.3 | 3.419 | 8.667 | 11.756 | 8590.67 | 1176.19 | 1176.19 | 24007882.61 | 0.468 | 6389.896 | 84.45%
2025-10-22 | 2512.3 | 4.861 | 9.583 | 11.242 | 12213.267 | 3750.65 | 3750.65 | 24011633.26 | 1.493 | 7169.595 | 65.65%
2025-10-23 | 2512.3 | 5.341 | 10.167 | 10.837 | 13417.776 | 5378.92 | 5378.92 | 24017012.18 | 2.141 | 6609.23 | 55.13%
2025-10-24 | 2512.3 | 5.381 | 9.833 | 11.595 | 13517.57 | 6945.68 | 6945.68 | 24023957.86 | 2.765 | 5143.485 | 42.55%
2025-10-25 | 2512.3 | 4.822 | 9.417 | 11.482 | 12114.171 | 3120.11 | 3120.11 | 24027077.97 | 1.242 | 7714.283 | 71.2%
2025-10-26 | 2512.3 | 5.368 | 9.75 | 10.989 | 13486.166 | 1385.08 | 1385.08 | 24028463.05 | 0.551 | 10617.723 | 88.46%
2025-10-27 | 2512.3 | 5.31 | 9.75 | 10.257 | 13339.615 | 6049.9 | 6049.9 | 24034512.95 | 2.408 | 5889.714 | 49.33%
2025-10-28 | 2512.3 | 4.669 | 9.583 | 10.227 | 11728.952 | 4005.38 | 4005.38 | 24038518.33 | 1.594 | 6477.624 | 61.79%
2025-10-29 | 2512.3 | 3.989 | 9.583 | 10.794 | 10022.681 | 5205.58 | 5205.58 | 24043723.91 | 2.072 | 3757.722 | 41.92%
2025-10-30 | 2512.3 | 5.204 | 9.917 | 9.92 | 13075.126 | 4280.15 | 4280.15 | 24048004.06 | 1.704 | 7438.575 | 63.48%
2025-10-31 | 2512.3 | 5.2 | 9.833 | 9.876 | 13063.96 | 5274.33 | 5274.33 | 24053278.39 | 2.099 | 6430.245 | 54.94%
[7 empty] | 125904.53 |  |  | 249639.066 | 66.47%